## RIG-FO-014 Industriales
LISTA DE VERIFICACIÓN INSTALACIONES INDUSTRIALES
RIG-FO-014 V:0
Expediente No. |  |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
[5 empty] | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar que los metodos de alambrado son apropiados para las condiciones del inmueble. |  |  |  | Sección 300
Verificar que haya accesibilidad, distancias de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor del equipo de la acometida. |  |  |  | 110-32, 230-91, 240-24
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  |  | 230-9
Verificar que el punto de fijación sea adecuado y proporcione el soporte y las distancias de seguridad requeridas por encima de los techos y de la pendiente. |  |  |  | 230-24, 230-26
Verificar la resistencia y soporte adecuados de los mástiles de la acometida. |  |  |  | 230-28
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que haya un bucle de goteo y un capacete adecuados en las acometidas aéreas. |  |  |  | 230-54
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  |  | 230-71, 230-72 -72 384-16 (a)
Verificar que el puente de conexión equipotencial principal esté instalado y que sea del calibre y tipo adecuados, en los armarios o dispositivos de desconexión de las acometidas. |  |  |  | 250-53 (b), 250-79
Verificar que las canalizaciones y encerramientos de la acometida estén conectados equipotencialmente de manera adecuada. |  |  |  | 250-56, 250-75, 250-77, 250-114
Verificar que los sistemas de tubería metálica interior estén conectados equipotencialmente, que los puentes de conexión equipotencial estén dimensionados en forma apropiada y que se garantice la continuidad alrededor de los dispositivos removibles. |  |  |  | 250-70 (a) y (b), 250-72, 250-75, 250-77
Determinar cuales electrodos de puesta a tierra se encuentran disponibles y verificar que estén conectados equipotencialmente para conformar un sistema de electrodos de puesta a tierra. |  |  |  | 250-81
Verificar que haya cajas en el lugar de ubicación de accesorios exteriores. |  |  |  | 300-15, 370-27
Verificar las distancias de seguridad y la protección de los conjuntos de cables en áticos, entradas de áticos y puertas accesibles. |  |  |  | 336-6 (d), 333-12
Verificar las distancias de seguridad entre los accesorios de alumbrado y los espacios de almacenamiento. |  |  |  | 410-8
Verificar que los cordones flexibles para las conexiones de artefactos tengan el tipo y longitud adecuados y que se les de el uso apropiado. |  |  |  | 422-17
Verificar la ubicación de los aparatos de alumbrado, porta bombillos, bombillos y tomacorrientes |  |  |  | 410-4 (a), 410-4 (b)
ACOMETIDAS
Verificar que cada edificación o estructura tenga solamente una acometida, o si hay más de una, que las acometidas adicionales estén justificadas. |  |  |  | 230-2
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  |  | 230-9
Revisar la capacidad nominal y calibre adecuados de los conductores de la acometida. |  |  |  | 230-23, 230-31, 230-42
Revisar las distancias de seguridad desde las aberturas de edificaciones, el suelo, carreteras, techos y piscinas. |  |  |  | 230-24
Revisar la protección y profundidad adecuadas del enterramiento de los conductores subterráneos. |  |  |  | 230-32, 230-49
Verificar que cada acometida aérea o subterránea alimente solamente un grupo de conductores de entrada de la acometida, o si hay más de uno, que los grupos adicionales estén justificados. |  |  |  | 230-40
Verificar que los métodos de alambrado para los conductores de entrada de la acometida sean adecuados. |  |  |  | 230-43, 230-202
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que las canalizaciones de las acometidas estén dispuestas para su drenaje y que los capacetes de acometida sean herméticos a la lluvia y estén ubicados apropiadamente. |  |  |  | 230-53, 230-54
Verificar que el equipo de acometida esté identificado como adecuado para el uso. |  |  |  | 230-66
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  |  | 230-71, 230-72
384-16 (a)
Revisar las capacidades nominales del medio de desconexión de la acometida. |  |  |  | 230-79, 230-80
Revisar si hay equipo conectado al lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente. |  |  |  | 230-82, 230-94
Verificar que se ha suministrado protección contra sobrecorriente de la acometida, que esté dimensionada apropiadamente y que sea parte del medio de desconexión o adyacente a él. |  |  |  | 230-90, 230-91
Verificar que se suministra protección contra falla a tierra cuando se requiera, y obtener un registro escrito del ensayo de desempeño. |  |  |  | 230-95
ARMARIOS Y CAJAS DE CORTE
Verificar que los armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables estén colocados o equipados de modo que se evite que el agua o la humedad entren y se acumulen dentro de las caja o armario, Deben ir montados de modo que quede por lo menos 6.4 mm de espacio libre entre el encerramiento y la pared u otra superficie de soporte. |  |  |  | 373-2
En las paredes de concreto, azulejo u otro material no combustible, verificar que los armarios estén instalados de modo que al borde delantero del mismo no quede metido mas de 6 mm por debajo de la superficie de la pared. |  |  |  | 373-3
En las paredes de madera u otro material combustible, verificar que los armarios queden a nivel con la superficie o sobresalga de la misma. |  |  |  | 373-3
Revisar que las aberturas no usadas estén tapadas. |  |  |  | 373-4
Verificar que los cables estén asegurados a los gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan las condiciones para los cables con forro no metálico. |  |  |  | 373-5 (c)
Verificar el espacio para alambrado y doblado en los gabinetes y cajas de corte. |  |  |  | 373-6
Revisar en los gabinetes y cajas de corte que exista espacio adecuado para los conductores, empalmes y derivaciones. |  |  |  | 373-7 y 373-8
TABLEROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
Verificar que los paneles de distribución tengan capacidad nominal y protección adecuadas. |  |  |  | 220, 384-14, 384-16
Verificar que haya accesibilidad, espacios de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor de los paneles de distribución. |  |  |  | 110-32, 240-24
Revisar los paneles de distribución de alambrado y artefactos en cuanto a la capacidad para circuitos y a circuitos excesivos. |  |  |  | 384-14, 384-15
Verificar que los conductores puestos a tierra del alimentador estén aislados y separados de los conductores de puesta a tierra de equipos y de los encerramientos puestos a tierra. |  |  |  | 350-23 (a) 310-2
Verificar que todas las partes externas del panel estén puestas sólidamente a tierra mediante conductores de protección y sus terminales identificados con el símbolo de puesta a tierra. |  |  |  | 17 9.2 (e)
Verificar que cada circuitos de derivación disponga de un terminal de salida para la conexión de los conductores de Neutro o tierra requeridos. |  |  |  | 17 9.3 (b)
Verificar que haya un barraje aislado para los conductores neutros del circuito alimentador y los circuitos derivados. |  |  |  | 17 9.3 (e)
Verificar que haya un barraje para conexión a tierra del alimentador con sufrientes terminales de salida para los circuitos derivados . |  |  |  | 17 9.3 (h)
Verificar que los tableros de distribución tengan adherida de manera clara, permanente y visible, por lo menos la siguiente información: Tensión (es) nominal (es) de operación, Corriente nominal de operación, Número de fases, Número de hilos (incluyendo tierras y neutros), Razón social o marca registrada del fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, Cuadro para identificar los circuitos. |  |  |  | 17.9.4
Verificar que los circuitos individuales estén rotulados e identificados. |  |  |  | 17 9.5 (d)
Verificar que todo tablero de distribución indique la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. |  |  |  | 17 9.5 (f)
CIRCUITOS RAMALES
Verificar en la tabla del numeral 210-2 que artículos hay que aplicar para los circuitos ramales. |  |  |  | 210-2
Verificar si la clasificación de los circuitos ramales esta de acuerdo al numeral 210-3 |  |  |  | 210-3
Revisar el uso e identificación apropiados de los circuitos ramales multiconductores. |  |  |  | 210-4
Verificar el código de colores de los circuitos ramales |  |  |  | 210-5
Revisar la conformidad con las limitaciones de tensión del circuito ramal. |  |  |  | 210-6
Verificar que se cumplan los requisitos para tomacorrientes y conectores para cordones. |  |  |  | 210-7
Verificar que los tomacorrientes de los mesones cuenten con protección con GFCI. |  |  |  | 210-8.a. 6
Verificar que haya protección con GFCI para los tomacorrientes en las partes sin acabar de sótanos (diferentes de los tomacorrientes para lavandería, bombas o artefactos específicos). |  |  |  | 210-8.a.5
Verificar que haya protección con GFCI para todos los tomacorrientes en exteriores de fácil acceso, diferentes de aquellos para artefactos en espacios dedicados. |  |  |  | 210-8.a.3
Verificar que los tomacorrientes de cuartos de baños y azoteas tengan protección GFCI. |  |  |  | 210-8 (b) 1.23
Verificar que se cumplan los requisitos de los circuitos derivados desde autotransformadores |  |  |  | 210-9
Revisar los conductores y la protección contra sobrecorriente, teniendo en cuenta las cargas. |  |  |  | 210-19, 210-20
Verificar que se suministren circuitos de calibre adecuado para artefactos de cocina específicos, tales como lavadoras de platos, trituradores de desperdicios, cocinas, cocinas de sobreponer, compactadores de basura y similares. |  |  |  | 210-19 (b)
Verificar que haya un tomacorriente para la lavandería u otro artefacto especifico a una distancia no mayor de 1.8 m de la ubicación prevista del artefacto. |  |  |  | 210-50 (c)
Verificar que se cumplan los requisitos para circuitos ramales en zona comunes. |  |  |  | 210-25
Revisar la separación de los tomacorrientes para mesones en comedores auxiliares. |  |  |  | 210-52 (a) y (c)
Verificar las salidas de tomacorriente para pequeños artefactos |  |  |  | 210-52 (b)
Verificar que las salidas de tomacorrientes estén instaladas adyacentes a cada lavamanos y no deben estar mirando hacia arriba en los mesones de los lavamanos. |  |  |  | 210-52 (d)
Verificar que los tomacorrientes estén alimentados mediante circuitos ramales dedicados de 20 A. |  |  |  | 210-52 (d)
Verificar que los corredores continuos de 3 m o más tengan por lo menos una salida de tomacorriente. |  |  |  | 210-52 (h)
Verificar que haya como mínimo una salida de tomacorriente en áreas de sótanos sin terminar. |  |  |  | 210-52 (g)
Verificar que se cumpla lo relacionado para salidas de equipos de calefacción, congeladores y aires acondicionados. |  |  |  | 210-63
Verificar que se cumplan los requisitos para las salidas necesarias para alumbrado. |  |  |  | 210-70
Verificar interruptores de pared en cada nivel de piso donde existan seis o más escalones entre niveles. |  |  |  | 210-70 (a)
MÉTODOS DE ALAMBRADO
Verificar que todos los conductores de un circuito estén agrupados. |  |  |  | 300-3 (a) y (b)
Revisar los valores de aislamiento en donde conductores de diferentes sistemas comparten encerramientos comunes. |  |  |  | 300-3 (c)
Revisar que haya pasacables de aislamiento o anillos protectores donde se instala cable no metálico a través de postes de metal, o en donde conductores No. 4 o más grandes entran en encerramientos. |  |  |  | 300-4 (b) (1) y (f)
Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la separación de los bordes del armazón y la protección contra tornillos y clavos. |  |  |  | 300-4 (a), (b), (d) y (e)
Verificar que las canalizaciones eléctricas y bandejas portacables se usen exclusivamente para conductores eléctricos. |  |  |  | 300-8
Verificar la continuidad e integridad de las canalizaciones y encerramientos metálicos. |  |  |  | 300-10
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, armarios y herrajes estén asegurados firmemente en un sitio, sostenidos independientemente de los cielos rasos suspendidos y que no se usen como soportes. |  |  |  | 300-11 y artículos aplicables del Capítulo 3
Revisar la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos ramales multiconductores. |  |  |  | 300-13
Verificar la longitud adecuada de los conductores libres en las cajas. |  |  |  | 300-14
Verificar que las cajas estén aisladas en puntos de unión, empalme, salida, interruptores y de alambrado. |  |  |  | 300-15
Verificar la ocupación de conductores en las canalizaciones. |  |  |  | 300-17
Verificar que las bandejas portacables cumplan con lo permitido para el uso, instalación, puesta a tierra, instalación de los cables y número de conductores en las bandejas portacables. |  |  |  | 318
Verificar que los sistemas de canalizaciones estén completos antes de instalar los conductores. |  |  |  | 300-18
Verificar que las canalizaciones verticales tengan soportes de conductores adecuados. |  |  |  | 300-19
Verificar que las capacidades nominales de resistencia al fuego hayan sido restauradas en las penetraciones eléctricas. |  |  |  | 300-21
Revisar las instalaciones de alambrado en conductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire, en cuanto a los métodos y materiales apropiados. |  |  |  | 300-22
Verificar que el acceso a equipos detrás de paneles removibles no se vea impedido por cables, canalizaciones y equipos. |  |  |  | 300-23
TUBERÍA ELÉCTRICAS PLEGABLES NO METÁLICAS
Verificar que las tuberías, canalizaciones y canaletas cumplan con el uso permitido y la instalación adecuada. |  |  |  | 341 a 351 y 17.11
INSTALACIONES INDUSTRIALES
Verificar que los motores en lugares clasificados como peligrosos, estén aprobados para uso en estos ambientes. |  |  |  | 17.8.1 (a)
Verificar que los motores conserven la posición de trabajo de la máquina (horizontal o vertical) indicada por el fabricante. |  |  |  | 17.8.1 (b)
Para el caso de generadores, verificar que se cuenten con protección contra sobrevelocidad y protección contra sobrecorrientes. |  |  |  | 17.8.1 (c)
Verificar en las carcasas de las máquinas eléctricas rotativas estén sólidamente conectadas a tierra. |  |  |  | 17.8.1 (d)
Verificar que no se utilicen motores abiertos en puntos accesibles a personas o animales. |  |  |  | 17.8.1 (e)
Verificar que todo motor o generador eléctrico deben estar provisto de una o varias placas de características. Las placas se deben elaborar en un material durable, legible, con letras indelebles e instalar en un sitio visible y de manera que no sea removible, además, contener como mínimo la siguiente información, la cual debe ser probada en el proceso de certificación. |  |  |  | 17.8.2.1
a. Razón social o marca registrada del fabricante.
b. Tensión nominal o intervalo de tensión nominales.
c. Corriente nominal
d. Potencia nominal.
e. Velocidad nominal o intervalo de velocidades nominales
f. Para las máquinas de corriente alterna números de fases.
Verificar que si la máquina está incorporada a un equipo, que no permita la libre observación de la placa, el fabricante debe suministrar una segunda placa para ser fijada en un lugar visible. |  |  |  | 17.8.2.1
Verificar si una persona distinta del fabricante repara o modifica parcial o totalmente el devanado de una máquina o cualquier otro de sus componentes, se debe suministrar una placa adicional para indicar el nombre del reparador, el año de reparación y las modificaciones efectuadas. |  |  |  | 17.8.2.1
MOTORES, CIRCUITOS DE MOTORES Y CONTROLADORES
Verificar que las capacidades de corriente y el dimensionamiento de los componentes diferentes de los dispositivos de sobrecarga, estén basados en las tablas de valores 310-16 hasta 310-19 o calcularlas de acuerdo con el artículo 310-15 (b) y no en las placas de características. |  |  |  | 430-6
Verificar que las capacidades de corriente de los conductores para motores individuales sean de al menos el 125% de la corriente nominal del motor a plena carga de la tabla. |  |  |  | 430-22 (a)
Verificar que las capacidades de corriente de los conductores para motores individuales sean de al menos el 125% de la corriente nominal del motor a plena carga de la tabla. |  |  |  | 430-22 (a)
Revisar que los conductores que alimentan múltiples motores tengan capacidades de corriente al menos iguales a la suma de las corrientes a plena carga de todos los motores, más el 25% de la del motor más grande. |  |  |  | 430-24
Verificar que la protección contra sobrecarga del motor no exceda los valores permitidos. |  |  |  | 430-31 a 430-44
Verificar que la protección contra falla a tierra y cortocircuito del circuito ramal del motor no exceda los valores permitidos. |  |  |  | 430-51 a 430-58
Verificar que la protección contra falla a tierra y cortocircuito del alimentador del motor no exceda los valores permitidos. |  |  |  | 430-61 a 430-63
Revisar la protección contra sobrecorriente apropiada de los circuitos de control de motores. |  |  |  | 430-71 a 430-74
Verificar que los motores tengan controladores, que estos sean del tipo apropiado y posean las capacidades nominales adecuadas. |  |  |  | 430-81 a 430-91
Verificar que se cumplan la normatividad para los centros de motores. |  |  |  | 430-92 a 430-98, 110-32
Verificar que los medios de desconexión de los controladores estén al alcance de la vista desde los controladores sean fácilmente accesibles y tengan un espacio de trabajo adecuado. |  |  |  | 430-102, 430-107
Verificar que los medios de desconexión de los motores estén a la vista los motores, sean fácilmente accesibles y tengan un espacio de trabajo adecuado, o que los disyuntores de los controladores se puedan bloquear con llave. |  |  |  | 430-102, 430-107, 110-32
Verificar que los medios de desconexión de los motores sean del tipo y capacidad nominal apropiados. |  |  |  | 430-109, 430-110
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Verificar que los conductores de los circuitos ramales que alimenten a uno o más equipos de procesamiento de datos tengan una capacidad de corriente no menor al 125 % de la carga total conectada |  |  |  | 645-5 (a)
Verificar que la penetración por los límites de las salas resistentes al fuego estén acuerdo con lo establecido en el Artículo 300-21 |  |  |  | 645-7
Verificar que los UPS instalados en las salas de computadores, así como sus circuitos de suministro y salida, cumplan lo establecido en el Artículo 645-10 |  |  |  | 645-11
Verificar que todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de los equipos informáticos estén puestas a tierras según establece la Sección 250 o deben tener doble aislamiento |  |  |  | 645-15
ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS Y PASILLOS MECÁNICOS, ASCENSORES Y ELEVADORES PARA SILLAS DE RUEDAS
Verificar que la tensión de suministro no supere los 300 V entre conductores a menos que se permita otra cosa en los apartados a) hasta c) del Artículo 620-3. |  |  |  | 620-3
Cuando la tensión supere los 600 V, verificar que se instalen en lugares bien visibles de los equipos, etiquetas o señales de advertencia con la indicación «PELIGRO - ALTA TENSIÓN» |  |  |  | 620-3 (a)
Verificar que todas las partes energizadas de los equipos eléctricos que haya en los fosos de los ascensores, en las paradas, sobre las cabinas de los ascensores y montacargas o dentro de ellas, en los fosos o paradas de escaleras o pasillos mecánicos o en los rieles y lugares de los motores de los ascensores y elevadores de sillas de ruedas, estén encerradas para evitar cualquier contacto accidental. |  |  |  | 620-4
Verificar que al rededor de los controladores, medios de desconexión y los equipos eléctricos restantes, se deje un espacio de trabajo. |  |  |  | 620-5
Verificar que el aislamiento de los conductores cumpla con las condiciones establecidas. |  |  |  | 620-11
Verificar que la sección transversal mínima de los conductores que no formen parte integral de los equipos de control cumplan con los calibres establecidos. |  |  |  | 620-12
Verificar que la capacidad de corriente de los conductores sea la adecuada. |  |  |  | 620-13 y 620-14
Verificar que la capacidad nominal de los controladores de los motores sea la adecuada. |  |  |  | 620-15
Verificar que los conductores y cables de fibra óptica se instalen en tuberías o canalizaciones o sean cables de tipo MC, MI o AC, de acuerdo al sitio, excepto si se permite otra cosa en los apartados a) hasta c) del Artículo 620-21. |  |  |  | 620-21
Verificar que un circuito ramal independiente dé el suministro a las luces, tomacorrientes, fuente auxiliar de alumbrado y ventilación de cada cabina del ascensor. |  |  |  | 620-22 (a)
Verificar la existencia de un circuito ramal independiente que de el suministro al equipo de aire acondicionado de cada cabina del ascensor. |  |  |  | 620-22 (b)
Verificar la existencia de un circuito ramal independiente que de el suministro a los aparatos de alumbrado y tomacorrientes del cuarto de motores y el espacio de máquinas, y revisar que los aparatos de alumbrado necesarios no estén conectados a los terminales del lado de la carga de los tomacorrientes con interruptor de circuito por falla a tierra. |  |  |  | 620-23 (a)
Verificar que el interruptor del alumbrado para el cuarto de motores esté ubicado a la entrada del mismo o del espacio de las máquinas. |  |  |  | 620-23 (b)
Verificar que haya como mínimo un tomacorriente duplex, monofásico a 125 V, en cada cuarto de motores y espacio de máquinas. |  |  |  | 620-23 (c)
Verificar que el interruptor del alumbrado esté ubicado de modo que sea fácilmente accesible desde la puerta de acceso al pozo del foso del ascensor. |  |  |  | 620-24 (b)
Verificar que haya como mínimo un tomacorriente duplex, monofásico a 125 V, en el pozo del foso del ascensor. |  |  |  | 620-24 (c)
Revisar que los tramos verticales de las canalizaciones de alambrado estén bien sujetas a intervalos no mayores a 4,50 m y que tengan más de una unión entre dos apoyos. |  |  |  | 620-32
Revisar que la suma de las secciones transversales individuales de todos los conductores de una canalización de alambrado metálica o no metálica no supere el 50 % de la sección transversal interior de dicha canalización. |  |  |  | 620-32
Revisar que la suma de las secciones transversales individuales de todos los conductores de una tubería no supere el 40 % de la sección transversal interior de la tubería. |  |  |  | 620-33
Revisar que los soportes de los cables o canalizaciones en los fosos de los ascensores, canalizaciones de cables de escaleras o pasillos mecánicos o de ascensores o elevadores de sillas de ruedas, estén bien sujetos al guardarriel, al armazón de la escalera o pasillo móvil o al foso donde vaya instalado el ascensor o elevador de sillas de ruedas. |  |  |  | 620-34
Revisar que los conductores de los diferentes sistemas estén instalados correctamente dentro del sistema de canalización o cable móvil. |  |  |  | 620-36
Verificar que al interior del foso o cuarto de máquinas solo se instale alambrado, cables y canalizaciones eléctricas utilizadas directamente para el funcionamiento del ascensor o montacargas, incluido el alambrado para señales, para circuitos de comunicación con cabina, para alumbrado, ventilación y aire acondicionado en la cabina, para sistemas de detección de incendios, cuartos de bombas del pozo, alumbrado y ventilación del propio foso del ascensor. |  |  |  | 620-37 (a)
Verificar que no se instalen los conductores de bajada para puesta a tierra del sistema de protección contra rayos dentro del foso del ascensor. |  |  |  | 620-37 (b)
Verificar que no se utilicen los rieles ni otros equipos existentes en el foso del ascensor como conductores de bajada para puesta a tierra del sistema de protección contra rayos. |  |  |  | 620-37 (b)
Verificar que los alimentadores principales para dar suministro de fuerza a los ascensores y montacargas estén instalados fuera del foso del ascensor, a no ser que se cumpla alguna de las excepciones. |  |  |  | 620-37 (c)
Verificar que los cables móviles estén suspendidos en los extremos de la cabina y del foso del ascensor, o del contrapeso cuando proceda, de modo que se reduzca al mínimo la tensión sobre los conductores de cobre y que estén |  |  |  | 620-41
Verificar que los soportes de los cables móviles estén ubicados de modo que reduzcan al mínimo la posibilidad de que los cables entren en contacto con las paredes del foso del ascensor o con los equipos instalados en el mismo. |  |  |  | 620-43
Verificar la existencia de un solo medio de desconexión que desconecte todos los conductores de suministro de fuerza no puestos a tierra de cada unidad, diseñados de modo que no se pueda operar ningún polo independientemente. El medio de desconexión de los conductores de suministro de fuerza no debe desconectar el circuito ramal requerido en los Artículos 620-22, 620-23 y 620-24. |  |  |  | 620-51 (a)
Verificar que el medio de desconexión no se pueda abrir ni cerrar desde cualquier otra parte del predio, no se cierre automáticamente y que el suministro sólo se restablezca manualmente. |  |  |  | 620-51 (b)
Verificar que el medio de desconexión este ubicado donde sea fácilmente accesible a personal calificado. |  |  |  | 620-51 (c)
Cuando en un cuarto de máquinas haya más de una máquina de accionamiento, verificar que los medios de desconexión estén numerados para indicar claramente las máquinas de accionamiento que controlan. |  |  |  | 620-51 (d)
Verificar que cada medio de desconexión esté dotado de un aviso que indique la ubicación del lado del suministro del dispositivo de protección contra sobrecorriente. |  |  |  | 620-51 (d)
Verificar que en las instalaciones de ascensores con una y varias cabinas, los equipos que reciban suministro eléctrico desde más de una fuente tengan un medio de desconexión para cada fuente. |  |  |  | 620-52 (a)
Verificar que los medios de desconexión estén a la vista del equipo que controlen. |  |  |  | 620-52 (a)
Verificar que los ascensores tengan un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra de los circuitos de suministro para alumbrado, tomacorrientes y ventilación de cada cabina. |  |  |  | 620-53
Verificar que los ascensores tengan un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra de los circuitos de suministro para el aire acondicionado de cada cabina. |  |  |  | 620-54
Cuando existan varios medios de desconexión y haya partes de los controladores que permanezcan energizadas desde fuentes que no estén conectadas, verificar que se instale sobre o cerca del medio de desconexión un cartel de advertencia en el que se lea claramente el siguiente aviso: «Atención - Partes de este controlador no quedan desenergizadas con este interruptor» |  |  |  | 620-52 (b)
Verificar que los dispositivos de operación, de control y de señalización estén protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con los requisitos establecidos en los Artículos 725-23 y 725-24. |  |  |  | 620-61 (a)
Verificar la correcta protección contra sobrecarga de los motores que mueven ascensores, montacargas, escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y elevadores para sillas de ruedas. |  |  |  | 620-61 (b)
Verificar que la protección del alimentador de los motores contra cortocircuito y falla a tierra cumpla con lo establecido en la Sección 430 Parte E. |  |  |  | 620-61 (c)
Verificar que la protección del circuito ramal de los motores contra cortocircuito y falla a tierra cumpla con lo establecido en la Sección 430 Parte D. |  |  |  | 620-61 (d)
Cuando haya más de un medio de desconexión de motores que reciba suministro desde un solo alimentador, se debe verificar que los dispositivos de protección contra sobrecorriente de cada medio de desconexión estén coordinados selectivamente con cualquier otro dispositivo de protección contra sobrecorriente instalado en el lado de suministro. |  |  |  | 620-62
Verificar el correcto resguardo de los equipos en el cuarto de máquinas. |  |  |  | 620-71
Verificar que las canalizaciones metálicas y los cables Tipo MC, MI o AC unidos a las cabinas de los ascensores, estén conectadas equipotencialmente a las partes metálicas puestas a tierra de la cabina con la que hagan contacto. |  |  |  | 620-81
Verificar que en los ascensores las carcasas de todos los motores, máquinas, controladores y encerramientos metálicos de todos los equipos eléctricos instalados sobre la cabina, dentro de ella o en el foso del ascensor, estén puestos a tierra según lo especificado en la Sección 250. |  |  |  | 620-82
Verificar que las escaleras, pasillos mecánicos, ascensores y elevadores para sillas de ruedas cumplan con lo establecido en la Sección 250. |  |  |  | 620-84
Verificar que todos los tomacorrientes monofásicos de 125 V y 15 o 20 A instalados en los espacios de máquinas, cuartos de máquinas, pozos, encima de las cabinas y en las canalizaciones de escaleras y pasillos mecánicos, tengan protección mediante GFCI. |  |  |  | 620-85
SISTEMA DE EMERGENCIA
Verificar que todos los edificios de servicio público, con más de 100 personas por cada piso o nivel, estén provistos de un sistema de potencia de emergencia. |  |  |  | Art. 40
Verificar que el sistema de potencia de emergencia suministre energía eléctrica a las señales de salida, sistemas de ventilación, detección y alarma de sistemas contra incendio, bombas contra incendio, ascensores, sistemas de comunicación, procesos industriales y demás sistemas en los que la interrupción del suministro eléctrico puede producir serios peligros para la seguridad de la vida humana. |  |  |  | Art. 40
Verificar que el sistema de potencia de emergencia suministre energía eléctrica en los 10 segundos siguientes al corte, a los sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y equipos previamente definidos, y en caso de falla del sistema destinado a alimentar circuitos esenciales para la seguridad y la vida humana. |  |  |  | Art. 40 700-12,
Verificar que en el cuarto de la planta de emergencia se disponga de tomacorrientes para el precalentado y para cualquier otro uso necesario. |  |  |  | Art. 40
Verificar que los grupos de baterías de acumuladores estén provistos de un cargador automático en los sitios donde se requiera respaldo adicional de energía. Este sistema debe proveer autonomía por 1 hora a plena carga sin que la tensión baje del 87,5% de su valor nominal. |  |  |  | Art. 40 700-12 (a),
Verificar que se realicen ensayos cuando se exigen y que se suministren un programa y un registro escritos de los ensayos y mantenimientos periódicos. |  |  |  | 700-4
Revisar los cálculos de carga y verificar que la capacidad del sistema sea la adecuada. |  |  |  | 700-5
Verificar que la capacidad del sistema sea adecuada para cualquier carga diferente de las cargas de emergencia que alimente, o que se suministre carga selectiva automática de arranque y restricción de carga. |  |  |  | 700-5
Verificar que el equipo de transferencia sea automático, esté identificado para uso de emergencia, esté aprobado por la autoridad competente y esté diseñado e instalado de modo que impida la interconexión accidental de las fuentes de alimentación normal y de emergencia al hacer cualquier manipulación. |  |  |  | 700-6
Verificar que el equipo de transferencia permita un dispositivo para puentear y aislar el equipo de transferencia, evitando la operación accidental en paralelo si el dispositivo consiste en un conmutador de separación en derivación (seccionador). |  |  |  | 700-6
Verificar que haya señales auditivas y visuales en donde se exijan. |  |  |  | 700-7
Revisar los avisos colocados en el equipo de la acometida, que indica el tipo de sistema de emergencia y su ubicación, y los avisos en la ubicación de la puesta a tierra, que indican las fuentes conectadas. |  |  |  | 700-8
Revisar que las cajas y encerramientos tengan identificación permanente como componentes del sistema de emergencia. |  |  |  | 700-9 (a)
Verificar que el alambrado de emergencia sea completamente independiente de los otros alambrados, excepto como se permite específicamente para encerramientos, accesorios y cajas comunes. |  |  |  | 700-9 (b)
Verificar que los circuitos y equipos del alimentador de emergencia en edificaciones de gran altura e inmuebles para reuniones de más de 1000 personas, tengan protección adecuada contra incendios. |  |  |  | 700-9 (c)
Verificar que existan sistemas de alimentación de emergencia en lugares de reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas o en edificaciones que tengan más de 23 m de altura, con cualquiera de las siguientes clases de actividad: educación, residencial, detención y correccional, negocios y comercio. |  |  |  | 700-12
Verificar que los generadores, si se usan, tengan combustible en el sitio, adecuado al menos para 2 horas de operación, y que las bombas de combustible, si las hay, estén alimentadas por una fuente de alimentación de emergencia. |  |  |  | 700-12 (b)
Verificar que el equipo unitario para alumbrado de emergencia, si se usa, esté fijo en su sitio y conectado al mismo circuito que alimenta el alumbrado normal del área, antes de cualquier interruptor local. |  |  |  | 700-12 (e)
Verificar que los circuitos ramales de alumbrado de emergencia alimenten únicamente cargas de emergencia. |  |  |  | 700-15
Verificar que la alimentación del alumbrado de emergencia en áreas servidas por dispositivos de alta intensidad de descarga se mantiene hasta que se restaure la iluminación normal. |  |  |  | 700-16
Verificar que el equipo de alumbrado de emergencia esté dispuesto de manera que un área no quede en total oscuridad por la falla de un solo elemento de alumbrado. |  |  |  | 700-16
Verificar que el alumbrado de emergencia se alimente automáticamente cuando falle la alimentación normal. |  |  |  | 700-17, 700-18
Verificar que cualquier interruptor que pueda desconectar la alimentación al alumbrado de emergencia sea fácilmente accesible, pero solamente a personas calificadas. |  |  |  | 700-20, 700-21
SISTEMA CONTRA INCENDIO
Determinar la aplicabilidad del Artículo 695. |  |  |  | 695.1, 695.2
Revisar que los equipos estén certificados. |  |  |  | 695.10
Verificar que haya una fuente de alimentación confiable. |  |  |  | 695.3
Verificar que la continuidad de la alimentación este asegurada y supervisada. |  |  |  | 695.4
Verificar que los transformadores diferentes de los de la acometida o de la empresa de servicios públicos, estén dimensionados y protegidos apropiadamente. |  |  |  | 695.5
Verificar que el alambrado de alimentación este encaminado por fuera de las edificaciones o que este protegido de otra forma contra daño, y que sea independiente de otros alambrados. |  |  |  | 695.6
Verificar que se usen los métodos de alambrado apropiados para el alambrado de fuerza y de control. |  |  |  | 695.6(E) y (G), 695.14(E)
Revisar el montaje y ubicación apropiados de los equipos |  |  |  | 695.12
Verificar que la fuente de energía sea confiable y tenga la capacidad adecuada para transportar las corrientes de rotor bloqueado de la motobomba y de los equipos accesorios. |  |  |  | 695-5 (b)
Verificar que la alimentación eléctrica externa se provea independiente de la acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida o desde un grupo electrógeno de emergencia. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el cableado. |  |  |  | 695-8 (a)
BOMBAS CONTRA INCENDIOS
Cuando requieran alimentación eléctrica externa verificar que esta provea independiente de la acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida o desde un grupo electrógeno de emergencia, evitándose que un incendio producido en la acometida o en la subestación afecte las instalaciones de la bomba contra incendio. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el cableado. |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (a)
Verificar que el control de la bomba se efectué mediante un controlador certificado para bombas contra incendio. |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (b)
Verificar que la fuente de energía sea confiable y tenga la capacidad adecuada para transportar las corrientes de rotor bloqueado de la motobomba y de los equipos accesorios. |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (c)
Donde no se exijan o no se puedan montar bombas contra incendio, se pueden instalar sistemas automáticos de extinción por regaderas (instalaciones pequeñas). |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (d)
Verificar que los materiales conectados de manera estable, susceptibles de producir arcos o chispas en servicio normal, cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones: |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (d)
1) | Estén completamente encerrados en materiales resistentes a los arcos. Los materiales de las carcasas dispuestas alrededor de los materiales eléctricos, deben soportar las temperaturas más altas susceptibles de ser producidas por el material eléctrico.
2) | Estén separados de los elementos de la construcción por pantallas resistentes a los arcos.
3) | Estén instalados a una distancia suficiente de los elementos de la construcción, sobre los cuales los arcos y chispas podrían tener efectos perjudiciales, permitiendo una extinción segura de los mismos.
4) | Las partes accesibles de los equipos eléctricos, no deben alcanzar temperaturas susceptibles de provocar quemaduras a las personas y deben satisfacer los límites recogidos en la siguiente tabla 45.
Verificar que la continuidad de la alimentación esté asegurada y supervisada. |  |  |  | 695-4
Verificar que los transformadores diferentes de los de la acometida o de la empresa de servicios públicos, estén dimensionados y protegidos apropiadamente. |  |  |  | 695-5 (a)
Revisar el montaje y ubicación apropiados de los equipos. |  |  |  | 695-7
Verificar que se usen los métodos de alambrado apropiados para el alambrado de fuerza y control. |  |  |  | 695-8, 695-9
SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
Verificar que el acceso a los equipos eléctricos no esté impedido por acumulación de cables y alambres que eviten quitar los paneles, incluso los de los cielos rasos falsos. |  |  |  | 760-5
Verificar que los circuitos y equipos de alarma contra incendio estén puestos a tierra según lo establecido en la Sección 250. |  |  |  | 760-6
Revisar que los circuitos de alarma contra incendio estén instalados de manera limpia y profesional, y verificar que los cables estén correctamente apoyados en la estructura de la edificación, de modo que no resulten dañados durante su uso normal. |  |  |  | 760-8
Verificar que los circuitos de alarma contra incendio se identifiquen fácilmente en sus terminales y uniones de modo que se evite la interferencia accidental durante los ensayos y revisiones de circuitos de señalización. |  |  |  | 760-10
Verificar que la fuente de alimentación cumpla con lo establecido en los Capítulos 1 a 4 y que su tensión de salida no sea mayor a 600 V nominales. |  |  |  | 760-21
Verificar que los conductores con sección transversal de 2,08 mm² (14 AWG) y mayor, estén protegidos contra sobrecorriente de acuerdo a su capacidad de corriente, sin aplicar los factores de corrección del Artículo 310-15. Revisar que la protección contra sobrecorriente no pase de 7 A para los conductores de sección transversal de 0,82 mm² (18 AWG) ni de 10 A para los de sección transversal 1,31 mm² (16 AWG). |  |  |  | 760-23
Verificar que el dispositivo de protección contra sobrecorriente esté ubicado en el punto de conexión del conductor a la red de suministro, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-24
Verificar que los métodos de alambrado cumplan con lo establecido en el Artículo 300-15 b) y en las Secciones aplicables del Capítulo 3. |  |  |  | 760-25
Verificar que en los sistemas de alarma contra incendio sólo se utilicen conductores de cobre sólido o trenzado, y revisar que la sección transversal, el aislamiento y el material de los conductores utilizados sea el adecuado. |  |  |  | 760-27 (a) a (c)
Verificar que los cables instalados en tramos verticales que atraviesan más de un piso o los instalados en tramos verticales dentro de fosos de ascensores o de servicios sean del tipo NPLFR. |  |  |  | 760-30 (a) (2)
Verificar que los cables instalados en lugares de edificaciones distintos a los mencionados en los 3 ítems anteriores sean de tipo NPLF. |  |  |  | 760-30 (a) (3)
Verificar que la fuente de alimentación sea una de las especificadas en los apartados a), b) o c) del Artículo 760-41. |  |  |  | 760-41
Verificar que los métodos de alambrado del lado de suministro de la fuente de alimentación PLFA estén instalados de acuerdo con los correspondientes requisitos de la Parte B de la Sección 760 y los Capítulos 1 a 4. |  |  |  | 760-51
Verificar que los transformadores y otros dispositivos alimentados desde los conductores de suministro, estén protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente a una corriente nominal no mayor a 20 A. |  |  |  | 760-51
Verificar que los cables multiconductores de tipo NPLFA estén instalados adecuadamente. |  |  |  | 760-52 (b)
Verificar que los conductores de circuitos de potencia limitada no estén instalados en cables, compartimientos, encerramientos, cajas de salida, canalizaciones o accesorios similares con conductores de circuito de alumbrado, fuerza, de Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-54 (a) (1)
Verificar que en los fosos de los ascensores, los conductores de los circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada estén instalados en un tubo conduit de metal rígido, tubo conduit rígido no metálico, tubo conduit metálico intermedio o tubería eléctrica, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-54 (a) (2)
Verificar que los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada estén separados 50 mm como mínimo de los conductores de circuitos de alumbrado, fuerza, Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-54 (a) (3)
Verificar que no se utilicen las canalizaciones como medio de apoyo de los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada. |  |  |  | 760-54 (c)
Verificar que los cables instalados en cámaras de aire, ductos y otros espacios utilizados para el aire ambiental sean del tipo FPLP, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-61 (a)
Verificar que los cables instalados en tramos verticales que atraviesan más de un piso o los instalados en tramos verticales dentro de fosos de ascensores o de servicios sean del tipo FPLR. |  |  |  | 760-61 (b)
Verificar que los cables instalados en lugares de edificaciones distintos a los mencionados en los ítems 28 y 29 sean del tipo FPL, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-61 (c)
Verificar que los usos y sustituciones de los cables de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada recogidos en la Tabla 760-61 d) e ilustrados en la figura 760-61 d) sean los apropiados. |  |  |  | 760-61 (d)
Verificar que los cables PLFA y los detectores de incendios asilados de la línea continua estén certificados y rotulados. |  |  |  | 760-71
PREVENCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO
Distancias mínimas para prevención de riesgo por arco eléctrico. Artículo 13.4 Verificar que se cumplan las distancias mínimas de aproximación a equipos de la Tabla 20 y la Figura 9. Estas distancias son barreras que buscan prevenir lesiones al trabajador y en general a todo el personal y son básicos para la seguridad eléctrica. |  |  |  | 13.4
Tensión Nominal Sist. (kV) | Límite de aproximación seguro (m) |  | Límite de aproximación restringida (m) Incluye Movimientos involuntarios | Límite de aprox. Técnica
| Parte móvil expuesta | Parte fija
0,051 - 0,300 | 3 | 1.1 | Evitar contacto | Evitar contacto
0,301 - 0,750 | 3 | 1.1 | 0.3 | 0.025
0,751 -15 | 3 | 1.5 | 0.66 | 0.18
15,1 - 36 | 3 | 1.8 | 0.78 | 0.25
36,1 - 46 | 3 | 2.44 | 0.84 | 0.43
46,1 - 72,5 | 3 | 2.44 | 0.96 | 0.63
72,6 - 121 | 3.25 | 2.44 | 1 | 0.81
138 - 145 | 3.35 | 3 | 1.09 | 0.94
161 - 169 | 3.56 | 3.56 | 1.22 | 1.07
230 - 242 | 3.96 | 3.96 | 1.6 | 1.45
345 - 362 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 2.44
500 - 550 | 5.8 | 5.8 | 3.43 | 3.28
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYO
Verificar si las Centrales de Generación, Lineas de Transmisión, Redes de Distribución, Subestaciones e Instalaciones de uso final, esta evaluado el nivel de riesgo por exposición al rayos. |  |  |  | 18.1
Verificar que la protección contra rayos esté basada en la aplicación de un Sistema Integral de Protección, conducente a mitigar los riesgos asociados con la exposición directa e indirecta a los rayos. |  |  |  | 18.2
Verificar que exista un diseño de protección contra rayos aplicando un método reconocido por normas técnicas internacionales como la IEC 62305-3 o NTC 4552, las cuales se basan en el método electrogeométrico. |  |  |  | 18.2
Verificar que los terminales de captación o pararrayos cumplan los requisistos de la Tabla 38 del RETIE |  |  |  | 18.3.1
Verificar que no se hayan utilizado terminales de captación o pararrayos con elementos radiactivos. |  |  |  | 18.3.1
Verificar que las bajantes del sistema de protección contra rayos cumplan los requisitos de la Tabla 38 del RETIE. |  |  |  | 18.3.1
Verificar que cualquier elemento metálico de la edificación que se encuentre expuesto al impacto del rayo, como antenas de televisión, chimeneas, torres de comunicación, y cualquier antena o tubería que sobresalga sea tratado como un terminal de captación. |  |  |  | 18.3.1
Verificar que cada una de las bajantes termine en un electrodo de puesta a tierra, estén separadas un mínimo de 10 m y siempre buscando que se localicen en las partes externas de la edificación. |  |  |  | 18.3.2
Verificar si existen al menos dos bajantes |  |  |  | 18.3.2
Verificar que si una parte conductora que conforme el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe estar unida a ella. |  |  |  | 18.3.2
En el caso de los edificios altos, verificar que se disponga de anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  |  | 18.3.2
Verificar si la puesta a tierra cumple con los requisitos del Articulo 15 capitulo 11 del Retie, especialmente en cuanto a materiales e interconexión |  |  |  | 18.3.3
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: |  | Firma: | Matrícula Profesional: