## RIG-FO-021 Piscinas
LISTA DE VERIFICACIÓN PISCINAS
RIG-FO-021 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Revisar la conveniencia par aprobación de los equipos de bañeras de hidromasajes |  |  | 680-2, 110-3(a) y (b)
Revisar la conveniencia para aprobación de las piscinas y bañeras terapéuticas. |  |  | 680-2, 110-3(a) y (b)
Revisar si se cumplen los requisitos para piscinas portátiles |  |  | 680-C
Revisar si se cumplen los requisitos para bañeras o piscinas para baños termales |  |  | 680-D
Revisar si se cumplen los requisitos para Fuentes |  |  | 680-E
Revisar si se cumplen los requisitos para Piscinas y bañeras para aplicaciones terapéuticas |  |  | 680-F
Revisar si se cumplen los requisitos para Bañeras de Hidromasajes |  |  | 680-G
Revisar los transformadores y GFCI en cuanto a su identificación y conveniencia para el propósito. |  |  | 680-5 (a) y (b)
Verificar que los conductores en el lado de carga de los GFCI estén separados de los conductores no protegidos mediante GFCI. |  |  | 680-5(C)
Verificar que los tomacorrientes de uso general no estén localizados dentro de una distancia de 3.05 m de las paredes de la piscina, y que todos los tomacorrientes a una distancia de 6.08m de las paredes de la piscina estén protegidos mediante GFCI. |  |  | 680-6(a)(1), (2) y (3)
Verificar que cualquier tomacorriente que se encuentre a una distancia de entre 1.52 m y 3.05 m de las paredes de la piscina, que sean usados para los equipos de la piscina, sean de tipo sencillo, del tipo de seguridad y con polo a tiarra y con protección GFCI |  |  | 680-6(a)(1)
Verificar que haya instalado al menos un tomacorriente con GFCI en un circuito ramal para propósito general, a una distancia mínima de 3 m, pero no a más de 6 m de la pared interior de la piscina y a no más de 2 m de altura sobre el nivel del suelo o de la plataforma de acceso a la piscina |  |  | 680-(6)(a)(2)
Verificar que los accesorios de alumbrado y ventiladores de techo estén ubicados de manera que mantengan las distancias de seguridad exigidas. |  |  | 680-(6)(b)
Verificar que se cumpla con los requisitos para salidas para alumbrado, aparatos de alumbrado y ventiladores de techo. |  |  | 680-6(b)
Verificar que los interruptores estén ubicados como mínimo a una distancia horizontal de 1.50 m de las paredes interiores de la piscina, a menos que estén separados por una valla sólida, pared u otra barrera permanente |  |  | 680-6(c)
Revisar que se cumplan los requisitos para equipos conectados con cordón y clavija |  |  | 680-7, 680-25(e)
Revisar las distancias de seguridad de los conductores aéreos, con relación a la conformidad con los requisitos. |  |  | 680-8
Revisar los calefactores eléctricos de las piscinas, en lo relativo a la subdivisión de los elementos de calefacción y el dimensionamiento de los conductores de los circuitos ramales. |  |  | 680-9
Revisar el alambrado subterráneo en cuanto a su conveniencia, distancias de seguridad con relación a la piscina y requisitos mínimos de profundidad. |  |  | 680-10
Revisar que el drenaje de las salas o fosos de los equipos sea adecuado. |  |  | 680-11
Verificar la conformidad con los requisitos para el medio de desconexión. |  |  | 680-12, 422 Parte C
Verificar que haya instalado un medio de desconexión accesible, ubicado al alcance de la vista desde el equipo de la piscina, y que no éste ubicado dentro de una distancia de 1.52 m de las paredes de la piscina. |  |  | 680-12, 430-102
Revisar los accesorios de alumbrado por debajo del agua, en cuanto a su ubicación, métodos de alambrado y conexiones a los métodos de alambrado. |  |  | 680-20
Revisar las cajas de empalme y encerramientos para los transformadores o interruptores de circuito por falla a tierra. |  |  | 680-21
Verificar que las partes metálicas de piscinas, equipos y partes metálicas cercanos estén conectados equipotencialmente a una malla de conexión equipotencial común apropiada, usando los métodos apropiados. |  |  | 680-22
Revisar los cascos moldeados y los métodos de alambrado para equipos de audio bajo agua |  |  | 680-23
Verificar que estén puesta a tierra los equipos según los métodos expuestos |  |  | 680-24, 680-25
Revisar las cubiertas de piscinas operadas eléctricamente, con respecto a la ubicación del motor, el encerramiento del motor y la protección mediante GFCI, apropiados. |  |  | 680-26
Revisar los calefactores del área de la plataforma con respecto a su conveniencia y a las distancias de seguridad apropiadas desde la piscina. |  |  | 680-27
Verificar que las bombas de piscinas, conectadas con cordón, tengan aislamiento doble, y que las partes metálicas internas estén puesta a tierra a través de una clavija de conexión de tipo con polo a tierra. |  |  | 680-30
Verificar que todos los equipos eléctricos asociados con la piscina portátil tengan protección mediante GFCI. |  |  | 680-31
Revisar que los aparatos de alumbrado cumplan con los requisitos |  |  | 680-32
Revisar la lista de comprobación de las piscinas permanentes, para determinar la conformidad con las disposiciones aplicables de las partes A y B del Artículo 680 |  |  | 680-40
Verificar que se use un método de alambrado adecuado del Capítulo 3 del NEC para alimentar y conectar spas y bañeras termales, a menos que se permitan conexiones con cordón y clavija. |  |  | 680-41
Verificar que haya al menos un tomacorriente protegido con GFCI en un circuito ramal para propósito general, y que esté ubicado a una distancia de entre 1.52 m y 3.05 m de las paredes de la bañera termal o piscina |  |  | 680-41(a)
Verificar que todos los tomacorrientes usados para alimentación de potencia a una piscina o bañera termal estén protegidos mediante GFCI. |  |  | 680-41(a)
Verificar que los accesorios de alumbrado estén separados como se exige de las paredes del spa bañera termal y sobre el nivel máximo del agua, y que tengan protección mediante GFCI, según se requiera. |  |  | 680-41(b)
Verificar que los interruptores de pared estén localizados al menos a 1.52 m de las paredes interiores del spa o bañeras termal. |  |  | 680-41(c)
Verificar que todas las partes que se estén puestas a tierra o conectadas equipotencialmente lo estén efectivamente mediante métodos apropiados. |  |  | 680-41(d), (e), (f) y (g)
Revisar los calefactores eléctricos de las piscinas en cuanto a su certificación, subdivisión de elementos calefactores y dimensionamiento de los conductores de los circuitos ramales. |  |  | 680-41 (h)
Revisar las salidas que alimentan un spa o bañera termal autónomos o un conjunto integrado de spa o bañera termal, con relación a protección mediante GFCI integral o separada. |  |  | 680-42
Verificar que los equipos de las fuentes están protegidos mediante GFCI, a menos que estén alimentados mediante un transformador adecuado a 15 V o menos. |  |  | 680-51(a), 680-56
Revisar los accesorios y equipos para determinar su conformidad con las limitaciones de tensión |  |  | 680-51 (b)
Verificar que la parte superior de las lentes de los accesorios esté por debajo del nivel del agua, a menos que se permita algo diferente |  |  | 680-51 (c)
Verificar que los equipos que dependan de la inmersión para si operación segura, estén protegidos mediante un interruptor de bajo nivel de agua u otro medio adecuado. |  |  | 680-51 (d)
Verificar que los equipos estén provistos de entradas de conduit roscadas, que los cordones estén limitados a 3.05 m y que el equipo en contacto con el agua sea resistente a la corrosión |  |  | 680-51(e)
Verificar que los equipos pueden ser sometidos a mantenimiento o reparaciones sin vaciar el agua de la fuente. |  |  | 680-51(f)
Revisar la conformidad de las cajas de empalme y otros encerramientos, con los requisitos para piscinas deportivas, al igual que los requisitos para cajas subacuáticas. |  |  | 680-52
Verificar que todas las partes que se exige que estén puesta a tierra o conectadas equipotencialmente lo estén efectivamente, usando los métodos apropiados. |  |  | 680-53, 680-54, 680-55
Revisar que los cordones de alimentación sean del tipo adecuado, y que tengan el sellado y las terminaciones apropiadas. |  |  | 680-56
Verificar que las piscinas terapéuticas de instalación permanente cumplen los requisitos aplicables para las piscinas de instalación permanente (Partes A y B) |  |  | 680-61
Verificar que las salidas para bañeras terapéuticas estén protegidas mediante GFCI (separado o integral), a menos que alimenten bañeras ensambladas en campo, trifásicas o de más de 250 V. |  |  | 680-62(a)
Verificar que cumplan los requisitos de para las bañeras terapéuticas |  |  | 680-62(b)
Verificar que todas las partes de las bañeras terapéuticas que se exigen que estén puestas a tierra o conectadas equipotencialmente lo estén efectivamente, usando los métodos apropiados. |  |  | 680-62(c), (d), (e) y (f)
Verificar que todos los accesorios de alumbrado usados en áreas de bañeras terapéuticas sean del tipo totalmente encerrado. |  |  | 680-62 (g)
Revisar los equipos de bañeras de hidromasajes en cuanto a su protección mediante GFCI. |  |  | 680-70
Revisar los otros equipos eléctricos que hayan en el mismo recinto de una bañera de hidromasajes, para determinar su conformidad con las reglas comunes de los Capítulos 1 a 4 del NEC relativosa instalaciones de equipos en cuartos de baño |  |  | 680-71
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: