## RIG-FO-024 Ascensores
LISTA DE VERIFICACIÓN ASCENSORES
RIG-FO-024 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar las limitaciones de voltaje y la presencia de etiquetas de advertencia cuando el voltaje exceda 600 V |  |  | 620.3
Verificar que todas las partes vivas están encerradas |  |  | 620.4
Verificar los espacios de trabajo requeridos alrededor del equipo eléctrico del ascensor |  |  | 620.5
Revisar los conductores en cuanto a tipo de aislamiento y calibre mínimo apropiados |  |  | 620.11, 620.12
Verificar la capacidad de corriente de los circuitos ramales y conductores alimentadores |  |  | 620.13
Verificar que se sigan métodos de cableado apropiados |  |  | 620.21
Verificar que los circuitos ramales requeridos para iluminación del carro, tomacorriente(s), ventilación y aire acondicionado existan y estén apropiadamente instalados |  |  | 620.22, 620.85
Verificar que los circuitos ramales requeridos para la casa de máquinas, iluminación y tomacorriente existan y estén apropiadamente instalados |  |  | 620.23, 620.85
Verificar que los circuitos ramales requeridos para iluminación y tomacorriente del foso del ascensor existan y estén apropiadamente instalados |  |  | 620.24 , 620.85
Revisar los tomacorrientes y los interruptores de la iluminación requeridos en los fosos de ascensores y casas de máquinas |  |  | 620.23, 620.24
Verificar que en el ducto de ascensor y casas de máquinas, únicamente se ha tendido el alambrado relacionado con el ascensor |  |  | 620.37
Revisar los medios de desconexión de la maquinaria del ascensor en cuanto a tipo, operación y localización adecuados |  |  | 620.51
Verificar los medios de desconexión para la iluminación, tomacorrientes y ventilación del carro |  |  | 620.53
Verificar los medios de desconexión para calentamiento y aire acondicionado del carro |  |  | 620.54
Revisar la protección de sobrecorriente en cuanto a capacidad nominal apropiada y coordinación |  |  | 620.61, 620.62
Verificar que en las casas de máquinas únicamente se ha instalado equipo permitido |  |  | 620.71
Verificar que los tomacorrientes estén provistos de Interruptor de Circuito contra Falla a Tierra tanto en la parte superior como en el foso del carro así como protección tipo Interruptor de Circuito contra Falla a Tierra para tomacorrientes en casas de máquinas |  |  | 620.85
Revisar la operación de los medios de desconexión de la máquina del ascensor cuando funcionan con energía de emergencia o de espera |  |  | 620.91
MÉTODOS DE ALAMBRADO
Verificar que todos los conductores de un circuito estén agrupados. |  |  | 300-3 (a) y (b)
Revisar los valores de aislamiento en donde conductores de diferentes sistemas comparten encerramientos comunes. |  |  | 300-3 (c)
Revisar que haya pasacables de aislamiento o anillos protectores donde se instala cable no metálico a través de postes de metal, o en donde conductores No. 4 o más grandes entran en encerramientos. |  |  | 300-4 (b) (1) y (f)
Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la separación de los bordes del armazón y la protección contra tornillos y clavos. |  |  | 300-4 (a), (b), (d) y (e)
Verificar la continuidad e integridad de las canalizaciones y encerramientos metálicos. |  |  | 300-10
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, armarios y herrajes estén asegurados firmemente en un sitio, sostenidos independientemente de los cielos rasos suspendidos y que no se usen como soportes. |  |  | 300-11 y artículos aplicables del Capítulo 3
Revisar la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos ramales multiconductores. |  |  | 300-13
Verificar la longitud adecuada de los conductores libres en las cajas. |  |  | 300-14
Verificar que las cajas estén aisladas en puntos de unión, empalme, salida, interruptores y de alambrado. |  |  | 300-15
Verificar la ocupación de conductores en las canalizaciones. |  |  | 300-17
Verificar que las bandejas portacables cumplan con lo permitido para el uso, instalación, puesta a tierra, instalación de los cables y número de conductores en las bandejas portacables. |  |  | 318
Verificar que las canalizaciones verticales tengan soportes de conductores adecuados. |  |  | 300-19
Verificar que las capacidades nominales de resistencia al fuego hayan sido restauradas en las penetraciones eléctricas. |  |  | 300-21
Revisar las instalaciones de alambrado en conductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire, en cuanto a los métodos y materiales apropiados. |  |  | 300-22
Verificar que el acceso a equipos detrás de paneles removibles no se vea impedido por cables, canalizaciones y equipos. |  |  | 300-23
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: