## RIG-FO-003 Redes Aereas
LISTA DE VERIFICACIÓN REDES AÉREAS
RIG-FO-003 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar que haya accesibilidad, distancias de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor del equipo de la acometida. |  |  | 110-32, 230-91, 240-24
CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES, RAMALES Y ACOMETIDAS
Revisar el cálculo de la carga de la acometida y determinar el calibre mínimo de los conductores de la acometida. |  |  | 230-23, 230-31, 230-42
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
Todo proyecto de distribución debe contar con un diseño, con memorias de cálculos y planos de construcción, con el nombre firma y matrícula del responsable del diseño. |  |  | 31.2 (a)
Deben utilizarse postes o estructuras con tensión mínima de rotura estandarizadas |  |  | 32.1 (b)
Los postes de madera deberán estar debidamente tratados para la protección contra hongos y demás agentes que aceleran su deterioro. |  |  | 32.1 (c)
Las torrecillas o postes metálicos deberán estar protegidas contra la corrosión, para soportar una vida útil no menor a 25 años y estar solidamente puestos a tierra. |  |  | 32.1 (d)
Los postes que presenten fisura u otros deterioros que comprometan las condiciones mecánicas y la seguridad de la estructura, deberán ser cambiados. |  |  | 32.1 (e)
Los postes o estructuras de distribución deberán demostrar el cumplimiento del RETIE mediante certificado de producto expedido por un organismo de certificación de producto acreditado por la SIC. |  |  | 32.1 (f)
El aislador debe estar marcado con: La razón social o marca registrada del fabricante, Tensión de rotura máxima permisible, Nivel básico de aislamiento al impulso. |  |  | 17.14 (d)
ACOMETIDAS
Verificar que cada edificación o estructura tenga solamente una acometida, o si hay más de una, que las acometidas adicionales estén justificadas. |  |  | 230-2
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  | 230-9
Revisar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida desde las aberturas de edificaciones, el suelo, carreteras, techos y piscinas. |  |  | 230-9 y 230-24
Revisar la protección y profundidad adecuadas del enterramiento de los conductores subterráneos. |  |  | 230-32, 230-49
Verificar que cada acometida aérea o subterránea alimente solamente un grupo de conductores de entrada de la acometida, o si hay más de uno, que los grupos adicionales estén justificados. |  |  | 230-40
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  | 230-43, 230-50, 230-51, 230-202
Verificar que las canalizaciones de las acometidas estén dispuestas para su drenaje y que los capacetes de acometida sean herméticos a la lluvia y estén ubicados apropiadamente. |  |  | 230-53, 230-54
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  | 230-71, 230-72 y 384-16 (a)
Revisar las capacidades nominales del medio de desconexión de la acometida. |  |  | 230-79, 230-80
Revisar si hay equipo conectado al lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente. |  |  | 230-82, 230-94
Verificar que se ha suministrado protección contra sobrecorriente de la acometida, que esté dimensionada apropiadamente y que sea parte del medio de desconexión o adyacente a él. |  |  | 230-90, 230-91
Verificar que se suministra protección contra falla a tierra cuando se requiera, y obtener un registro escrito del ensayo de desempeño. |  |  | 230-95
MÉTODOS DE ALAMBRADO
Verificar que todos los conductores de un mismo circuito se encuentren agrupados. |  |  | 300-3 (a) y (b)
Revisar los valores de aislamiento en donde conductores de diferentes sistemas comparten encerramientos comunes. |  |  | 300-3 (c)
Revisar que haya pasacables de aislamiento o anillos protectores donde se instala cable no metálico a través de postes de metal, o en donde conductores No. 4 o más grandes entran en encerramientos. |  |  | 300-4 (b) (1) y (f)
Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la separación de los bordes del armazón y la protección contra tornillos y clavos. |  |  | 300-4 (a), (b), (d) y (e)
Verificar la continuidad e integridad de las canalizaciones y encerramientos metálicos. |  |  | 300-10
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, armarios y herrajes estén asegurados firmemente en un sitio, sostenidos independientemente de los cielos rasos suspendidos y que no se usen como soportes. |  |  | 300-11 y artículos aplicables del Capítulo 3
Revisar la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos ramales multiconductores. |  |  | 300-13
Verificar la longitud adecuada de los conductores libres en las cajas. |  |  | 300-14
Verificar que las cajas estén aisladas en puntos de unión, empalme, salida, interruptores y de alambrado. |  |  | 300-15
Verificar la ocupación de conductores en las canalizaciones. |  |  | 300-17
Verificar que las bandejas portacables cumplan con lo permitido para el uso, instalación, puesta a tierra, instalación de los cables y número de conductores en las bandejas portacables. |  |  | 318
Verificar que los sistemas de canalizaciones estén completos antes de instalar los conductores. |  |  | 300-18
Verificar que las canalizaciones verticales tengan soportes de conductores adecuados. |  |  | 300-19
Verificar que las capacidades nominales de resistencia al fuego hayan sido restauradas en las penetraciones eléctricas. |  |  | 300-21
Revisar las instalaciones de alambrado en conductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire, en cuanto a los métodos y materiales apropiados. |  |  | 300-22
Verificar que el acceso a equipos detrás de paneles removibles no se vea impedido por cables, canalizaciones y equipos. |  |  | 300-23
TUBERÍA ELÉCTRICAS PLEGABLES NO METÁLICAS
Verificar que las tuberías, canalizaciones y canaletas cumplan con el uso permitido y la instalación adecuada. |  |  | 341 a 351 y 17.11
DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Se cumplen las distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones establecidas en el RETIE, de acuerdo con la Figura 5 y Tabla 15: |  |  | 13.1
Verificar que se cumplen las distancias m[inimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones |  |  | 13.2
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, debe ser seleccionado con la siguiente fórmula, la cual fue adoptada de la norma ANSI/IEEE 80. |  |  | 15.3.2
El conductor par baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: