## RIG-FO-005 Subestacion Poste
LISTA DE VERIFICACIÓN SUBESTACIÓN TIPO POSTE
RIG-FO-005 V:0
Expediente No. |  |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
[5 empty] | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar que haya accesibilidad, distancias de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor del equipo de la acometida. |  |  |  | 110-32, 230-91, 240-24
CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES, RAMALES Y ACOMETIDAS
Revisar el cálculo de la carga de la acometida y determinar el calibre mínimo de los conductores de la acometida. |  |  |  | 230-23, 230-31, 230-42
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
Todo proyecto de distribución debe contar con un diseño, con memorias de cálculos y planos de construcción, con el nombre firma y matrícula del responsable del diseño. |  |  |  | 31.2 (a)
Deben utilizarse postes o estructuras con tensión mínima de rotura estandarizadas |  |  |  | 32.1 (b)
Los postes de madera deberán estar debidamente tratados para la protección contra hongos y demás agentes que aceleran su deterioro. |  |  |  | 32.1 (c)
Las torrecillas o postes metálicos deberán estar protegidas contra la corrosión, para soportar una vida útil no menor a 25 años y estar solidamente puestos a tierra. |  |  |  | 32.1 (d)
Los postes que presenten fisura u otros deterioros que comprometan las condiciones mecánicas y la seguridad de la estructura, deberán ser cambiados. |  |  |  | 32.1 (e)
Los postes o estructuras de distribución deberán demostrar el cumplimiento del RETIE mediante certificado de producto expedido por un organismo de certificación de producto acreditado por la SIC. |  |  |  | 32.1 (f)
Verificar que los herrajes deben ser apropiadamente protegidos contra la acción corrosiva y elementos contaminantes; para estos efectos se deberán tener en cuenta las características ambientales predominantes de la zona donde se requieran instalar. El fabricante suministrará la información sobre los usos permitidos y los no permitidos |  |  |  | 17.17 (b)
Verificar que los herrajes no tengan protuberancias, rebabas, escorias o escamas, que dificulten el acople. |  |  |  | 17.17 (d)
Los herrajes empleados en los circuitos de media tensión serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deben resistir la acción corrosiva durante su vida útil, para estos efectos se tendrán en cuenta las características predominantes del ambiente en la zona donde se requieran instalar. |  |  |  | 32.3 (a)
Los herrajes sometidos a tensión mecánica por los conductores y cables de guarda o por los aisladores, deben tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a tres respecto a su carga de trabajo. Cuando la carga mínima de rotura se compruebe mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. |  |  |  | 32.3 (b)
Las grapas de retención del conductor deben soportar un esfuerzo mecánico en el cable del 80% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca deslizamiento. |  |  |  | 32.3 (c)
El aislador debe estar marcado con:La razón social o marca registrada del fabricante, Tensión de rotura máxima permisible, Nivel básico de aislamiento al impulso. |  |  |  | 17.14 (d)
ACOMETIDAS
Verificar que cada edificación o estructura tenga solamente una acometida, o si hay más de una, que las acometidas adicionales estén justificadas. |  |  |  | 230-2
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  |  | 230-9
Revisar las distancias de seguridad desde las aberturas de edificaciones, el suelo, carreteras, techos y piscinas. |  |  |  | 230-24
Revisar la protección y profundidad adecuadas del enterramiento de los conductores subterráneos. |  |  |  | 230-32, 230-49
Verificar que cada acometida aérea o subterránea alimente solamente un grupo de conductores de entrada de la acometida, o si hay más de uno, que los grupos adicionales estén justificados. |  |  |  | 230-40
Verificar que los métodos de alambrado para los conductores de entrada de la acometida sean adecuados. |  |  |  | 230-43, 230-202
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que las canalizaciones de las acometidas estén dispuestas para su drenaje y que los capacetes de acometida sean herméticos a la lluvia y estén ubicados apropiadamente. |  |  |  | 230-53, 230-54
Verificar que el equipo de acometida esté identificado como adecuado para el uso. |  |  |  | 230-66
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  |  | 230-71, 230-72
384-16 (a)
Revisar las capacidades nominales del medio de desconexión de la acometida. |  |  |  | 230-79, 230-80
Revisar si hay equipo conectado al lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente. |  |  |  | 230-82, 230-94
Verificar que se ha suministrado protección contra sobrecorriente de la acometida, que esté dimensionada apropiadamente y que sea parte del medio de desconexión o adyacente a él. |  |  |  | 230-90, 230-91
Verificar que se suministra protección contra falla a tierra cuando se requiera, y obtener un registro escrito del ensayo de desempeño. |  |  |  | 230-95
MÉTODOS DE ALAMBRADO
Verificar que todos los conductores de un circuito estén agrupados. |  |  |  | 300-3 (a) y (b)
Revisar los valores de aislamiento en donde conductores de diferentes sistemas comparten encerramientos comunes. |  |  |  | 300-3 (c)
Revisar que haya pasacables de aislamiento o anillos protectores donde se instala cable no metálico a través de postes de metal, o en donde conductores No. 4 o más grandes entran en encerramientos. |  |  |  | 300-4 (b) (1) y (f)
Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la separación de los bordes del armazón y la protección contra tornillos y clavos. |  |  |  | 300-4 (a), (b), (d) y (e)
Verificar que las canalizaciones eléctricas y bandejas portacables se usen exclusivamente para conductores eléctricos. |  |  |  | 300-8
Verificar la continuidad e integridad de las canalizaciones y encerramientos metálicos. |  |  |  | 300-10
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, armarios y herrajes estén asegurados firmemente en un sitio, sostenidos independientemente de los cielos rasos suspendidos y que no se usen como soportes. |  |  |  | 300-11 y artículos aplicables del Capítulo 3
Revisar la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos ramales multiconductores. |  |  |  | 300-13
Verificar la longitud adecuada de los conductores libres en las cajas. |  |  |  | 300-14
Verificar que las cajas estén aisladas en puntos de unión, empalme, salida, interruptores y de alambrado. |  |  |  | 300-15
Verificar la ocupación de conductores en las canalizaciones. |  |  |  | 300-17
Verificar que las bandejas portacables cumplan con lo permitido para el uso, instalación, puesta a tierra, instalación de los cables y número de conductores en las bandejas portacables. |  |  |  | 318
Verificar que los sistemas de canalizaciones estén completos antes de instalar los conductores. |  |  |  | 300-18
Verificar que las canalizaciones verticales tengan soportes de conductores adecuados. |  |  |  | 300-19
Verificar que las capacidades nominales de resistencia al fuego hayan sido restauradas en las penetraciones eléctricas. |  |  |  | 300-21
Revisar las instalaciones de alambrado en conductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire, en cuanto a los métodos y materiales apropiados. |  |  |  | 300-22
Verificar que el acceso a equipos detrás de paneles removibles no se vea impedido por cables, canalizaciones y equipos. |  |  |  | 300-23
TUBERÍA ELÉCTRICAS PLEGABLES NO METÁLICAS
Verificar que las tuberías, canalizaciones y canaletas cumplan con el uso permitido y la instalación adecuada. |  |  |  | 341 a 351 y 17.11
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Verificar que hayan sido instalados DPS en toda subestación y toda transición de línea aérea a cable aislado de media, alta o extra alta tensión (Figura 18 del RETIE). |  |  |  | 17.6.1 (a)
Verificar que el DPS debe estar instalado como lo indica la Figura 18 del RETIE, se debe tener como objetivo que la tensión residual del DPS sea casi igual a la aplicada al equipo. |  |  |  | 17.6.1 (b)
Verificar que los DPS estén instalados en modo común, es decir, entre conductores activos y tierra. |  |  |  | 17.6.1 (c)
Verificar que en baja tensión los conductores de conexión de los DPS a la red y a tierra no sean de calibre inferior a 14 AWG en cobre. En media, alta y extra alta tensión los conductores de conexión a la red y a tierra no deben ser de calibre inferior a 6 AWG. |  |  |  | 17.6.1 (g)
Revisar que haya fácil acceso a los transformadores para su inspección y mantenimiento. |  |  |  | 17.10, 450-13
Verificar que el conductor neutro y el conductor de puesta a tierra de un circuito estén aislados entre sí. Sólo deben unirse con un puente equipotencial en el origen de la instalación y antes de los dispositivos de corte, dicho puente equipotencial principal debe ubicarse lo más cerca posible de la acometida o del transformador. |  |  |  | 37.2 (f)
Verificar que se disponga de conexión a tierra en baja tensión, mediante conexión sólida o impedancia limitadora. Queda expresamente prohibido el régimen en el cual las funciones de neutro y de protección las cumple el mismo conductor. |  |  |  | 250-27,
Verificar que se brinda protección contra sobrecorriente para los conductores del primario del transformador. |  |  |  | 240-3, 240-21, 240-100
Revisar la instalación de los puentes de conexión equipotencial de equipos, especialmente en donde se usan conexiones flexibles o cordones. |  |  |  | 250-45, 250-59, 250-79
Revisar el tamaño, tipo e instalación del puente de conexión equipotencial principal. |  |  |  | 250-53 (b), 250-79
Verificar que el puente de conexión equipotencial principal en el tablero de acometida, esté instalado y que sea del calibre y tipo adecuados. |  |  |  | 250-53 (b), 250-79
Verificar que las canalizaciones y encerramientos de la acometida estén conectados equipotencialmente en forma correcta. |  |  |  | 250-56, 250-70 (a) y (b), 250-72, 250-75, 250-77, 250-114
Verificar que los sistemas de tubería metálica interior estén conectados equipotencialmente, que los puentes de conexión equipotencial estén dimensionados en forma apropiada y que se garantice la continuidad alrededor de los dispositivos removibles. |  |  |  | 250-70 (a) y (b), 250-72, 250-75, 250-77
Verificar la conexión equipotencial de equipos que operan a más de 250 V a tierra. |  |  |  | 250-76
Verificar que la tubería metálica interior para transporte de agua está conectada equipotencialmente. |  |  |  | 250-80 (a)
Revisar el tamaño de los puentes de conexión equipotencial del equipo de acometida. |  |  |  | 250-79 (d) y (e)
Determinar cuales electrodos de puesta a tierra se encuentran disponibles y verificar que estén conectados equipotencialmente para conformar un sistema de electrodos de puesta a tierra. |  |  |  | 250-81
Verificar los tipos apropiados de conductores de puesta a tierra de equipos. |  |  |  | 250-91
Verificar que los conductores de los electrodos de puesta a tierra estén protegidos y asegurados. |  |  |  | 250-92 (a)
Revisar el tamaño y longitud apropiados de los puentes de conexión equipotencial alrededor de los contadores de agua y similares. |  |  |  | 250-104 (b)
Verificar que los gabinetes o cajas de corte sean adecuados y estén adecuadamente instalados en cualquier lugar húmedo o mojado. |  |  |  | 373-2
Verificar que los gabinetes en las paredes estén a nivel con la superficie terminada, o si las superficies no son combustibles, a no mas de 6 mm de la superficie terminada. |  |  |  | 373-3
Revisar que las aberturas no usadas estén tapadas. |  |  |  | 373-4
Verificar que los cables estén asegurados a los gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan las condiciones para los cables con forro no metálico. |  |  |  | 373-5 (c)
Verificar el espacio para alambrado y doblado en los gabinetes y cajas de corte. |  |  |  | 373-6
Revisar que en los gabinetes y cajas de corte haya espacio adecuado para los conductores y para los empalmes y derivaciones, cuando los haya. |  |  |  | 373-7 y 373-8
Verificar la puesta tierra de los encerramientos de los paneles de distribución y las conexiones de los conductores de puesta a tierra de equipos a los paneles de distribución. |  |  |  | 384-20
Verificar la puesta tierra de los encerramientos de los paneles de distribución y las conexiones de los conductores de puesta a tierra de equipos a los paneles de distribución. |  |  |  | 384-20
Verificar que se cuenta con protección contra sobrecorriente para los transformadores de 600 V o menos, y que está dimensionada apropiadamente. |  |  |  | 450-3 (b)
Revisar las instalaciones de los transformadores en cuanto a una ventilación adecuada y su separación de paredes y obstrucciones. |  |  |  | 450-9
En las salas y espacios donde haya instalado equipo eléctrico, verificar que estén suficientemente ventiladas y estén secas. En las estaciones externas o ubicadas en túneles mojados, pasos subterráneos u otros lugares húmedos o de alto grado de humedad, verificar que el equipo eléctrico esté diseñado para soportar las condiciones atmosféricas imperantes. |  |  |  | 450-9
SUBESTACIÓN TIPO POSTE
Se podrán aceptar subestaciones con transformador en poste, sin ningún tipo de encerramiento, siempre que no supere 250 kVA ni 800 kgf de peso. Los transformadores menores o iguales a 112,5 kVA y con un peso inferior a 600 kgf, se podrán instalar en un solo poste siempre que este tenga una resistencia de rotura no menor a 510 kgf, igualmente se podrán aceptar la instalación de transformador de potencia superior a 112,5 y menor o igual a 150 kVA con pesos menores a 700 Kgf en un solo poste con carga de ruptura no menor a 750 kgf. Los transformadores de capacidades superiores a 150 kVA deben montarse en estructuras tipo H. En instalaciones rurales, los transformadores menores o iguales a 25 kVA podrán instalarse en postes de madera, con resistencia de rotura menor a 510 Kgf, siempre y cuando se haga un análisis de esfuerzos y se garantice la estabilidad mecánica de la estructura. |  |  |  | 30.3 (a)
Verificar que toda subestación tipo poste debe tener por lo menos en el lado primario del transformador protección contra sobrecorrientes y contra sobretensiones (DPS). |  |  |  | 30.3 (b)
Verificar que el DPS esta instalado en el camino de la corriente de impulso y esta lo más cerca posible de los bujes del transformador. |  |  |  | 30.3 (d)
Verificar que el transformador deberá tener el punto neutro y la carcasa solidamente conectados a tierra. |  |  |  | 30.3 (e)
En la instalación se debe verificar y garantizar que se cumplan las distancias de seguridad que le apliquen, establecidas en el Artículo 13º del RETIE |  |  |  | 30.3 (f)
Verificar que las conexiones en media tensión, deberán tener una forma y rigidez mecánica que no les permita moverse con el viento o vibraciones, de tal forma que las ponga en contacto con partes que no se deben energizar. |  |  |  | 30.3 (h)
Con el fin garantizar la seguridad tanto del personal del OR, como del público en general, se deben cumplir los requisitos de puesta a tierra que le apliquen, establecidos en el Artículo 15° del RETIE |  |  |  | 30.3 (i)
DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Se cumplen las distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones establecidas en el RETIE, de acuerdo con la Figura 5 y Tabla 15: |  |  |  | 13.1
Verificar que se cumplen las distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones |  |  |  | 13.2
PREVENCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO
Distancias mínimas para prevención de riesgo por arco eléctrico. Artículo 13.4 Verificar que se cumplan las distancias mínimas de aproximación a equipos de la Tabla 20 y la Figura 9. Estas distancias son barreras que buscan prevenir lesiones al trabajador y en general a todo el personal y son básicos para la seguridad eléctrica. |  |  |  | 13.4
Tensión Nominal Sist. (kV) | Límite de aproximación seguro (m) |  | Límite de aproximación restringida (m) Incluye Movimientos involuntarios | Límite de aprox. Técnica
| Parte móvil expuesta | Parte fija
0,051 - 0,300 | 3 | 1.1 | Evitar contacto | Evitar contacto
0,301 - 0,750 | 3 | 1.1 | 0.3 | 0.025
0,751 -15 | 3 | 1.5 | 0.66 | 0.18
15,1 - 36 | 3 | 1.8 | 0.78 | 0.25
36,1 - 46 | 3 | 2.44 | 0.84 | 0.43
46,1 - 72,5 | 3 | 2.44 | 0.96 | 0.63
72,6 - 121 | 3.25 | 2.44 | 1 | 0.81
138 - 145 | 3.35 | 3 | 1.09 | 0.94
161 - 169 | 3.56 | 3.56 | 1.22 | 1.07
230 - 242 | 3.96 | 3.96 | 1.6 | 1.45
345 - 362 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 2.44
500 - 550 | 5.8 | 5.8 | 3.43 | 3.28
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  |  | 15.3.3 (c)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  |  | 15.4
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  |  | 15.3.2
El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, debe ser seleccionado con la siguiente fórmula, la cual fue adoptada de la norma ANSI/IEEE 80. |  |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: |  | Firma: | Matrícula Profesional: