## RIG-FO-009 Lineas A.T.
LISTA DE VERIFICACIÓN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN (TRANSMISIÓN)
RIG-FO-009 V:0
Expediente No. |  |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
[5 empty] | SI | NO | N/A
REQUISITOS GENERALES
Todo proyecto de distribución debe contar con un diseño, con memorias de cálculos y planos de construcción, con el nombre firma y matrícula del responsable del diseño. |  |  |  | 31.2 (a)
Deben utilizarse postes o estructuras con tensión mínima de rotura estandarizadas |  |  |  | 32.1 (b)
Las torrecillas o postes metálicos deberán estar protegidas contra la corrosión, para soportar una vida útil no menor a 25 años y estar solidamente puestos a tierra. |  |  |  | 32.1 (d)
Los postes que presenten fisura u otros deterioros que comprometan las condiciones mecánicas y la seguridad de la estructura, deberán ser cambiados. |  |  |  | 32.1 (e)
Toda línea de transmisión objeto del presente reglamento debe contar con los diseños eléctricos y de las obras civiles, con memorias de cálculo y planos, con el nombre acompañado del número de la matrícula profesional y la firma de los profesionales responsables de los diseños. |  |  |  | 23.1
Las tensiones de paso y contacto deben ser comprobadas mediante mediciones en las estructuras de líneas de transmisión con tensión igual o superior a 220 kV, localizadas en zonas urbanas y en estructuras localizadas a menos de 20 m de escuelas, viviendas, industrias, comercios y en general en lugares de alta concentración de personas. |  |  |  | 23.3
Las estructuras de apoyo de las líneas de transmisión deben estar soportadas en las cimentaciones apropiadas al tipo de suelo, peso y demás esfuerzos a que se somete la estructura, impedir su volcamiento, giro o hundimiento que ponga en riesgo la estabilidad mecánica de la línea. |  |  |  | 23.4
ESTRUCTURAS DE APOYO
Los materiales empleados en la fabricación de las estructuras deben garantizar los requerimientos mecánicos apropiados para la aplicación y presentar una resistencia elevada a la corrosión, y en el caso de no presentarla por sí mismos, deben recibir los tratamientos protectores para tal fin y deben demostrarlo mediante certificado de producto. |  |  |  | 25.1 (a)
En la escogencia de materiales, el diseño y la construcción, deberán considerarse las condiciones sísmicas de la zona donde se instalarán las estructuras o apoyos. |  |  |  | 25.1 (b)
Quien diseñe la estructura deberá demostrar mediante cálculos, que ésta cumple los requerimientos para la aplicación prevista, basados en las características técnicas de los elementos componentes, previamente certificados. |  |  |  | 25.1 (c)
Las estructuras de apoyo empleadas en la línea de transmisión, siempre deben cumplir las condiciones de resistencia y estabilidad necesarias al empleo a que se destinen. |  |  |  | 25.1 (e)
Las estructuras metálicas localizadas en áreas urbanas, a 20 m o menos de centros de alta concentración de personas, escuelas o viviendas, se debe medir que las tensiones de paso y contacto no supere los niveles de soportabilidad establecidos en el Retie, en el caso que se superen los valores se debe tomar las medidas para evitar cualquier tipo de accidente. |  |  |  | 25.1 (g)
ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN
Se encuentran las estructuras de suspensión en condiciones "Normales", es decir todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. |  |  |  | 25.2.1
ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN
Se encuentran las estructuras de retención en condiciones "Normales", es decir todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. |  |  |  | 25.2.2
ESTRUCTURAS TERMINALES
Se encuentran las estructuras de retención en condiciones "Normales", es decir todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. |  |  |  | 25.2.3
Los herrajes usados en líneas de transmisión deben ser apropiados para el tipo de línea, sus condiciones eléctricas, mecánicas y ambientales y debe demostrar el cumplimiento del Retie mediante certificado de producto. |  |  |  | 26
AISLADORES
Para la determinación de la carga de rotura en los aisladores usados en líneas de transmisión se deben diferenciar las estructuras en suspensión y retención, con base en las cargas mecánicas a condición normal, aplicando los factores de seguridad calculados con base en el numeral 7.3.6 "Insulator String Design Criteria" de la norma IEC 60826 "Design Criteria of Overhead Transmission Lines" |  |  |  | 27.2
Aisladores para estructuras en suspensión.La carga de rotura mínima es igual a la sumatoria vectorial de las cargas verticales y transversales (máximo absoluto en la cadena) por el factor de seguridad. |  |  |  | 27.2.1
Aisladores para estructuras en retención.La carga de rotura mínima del aislador debe ser igual a la máxima carga longitudinal que este expuesto adicionada por el factor de seguridad. |  |  |  | 27.2.2
CONDUCTORES PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN
Los conductores usados en líneas de transmisión deben ser apropiados para las condiciones ambientales donde se instalen y deben cumplir los requisitos del presente reglamento y demostrarlo mediante certificado de producto |  |  |  | 28.1
La tensión mecánica de tendido del conductor no debe superar el 25% de la tensión de rotura. |  |  |  | 28.1
Los herrajes utilizados para empalmar o sujetar los conductores deben ser apropiados a las características y tipos de conductores y no deben permitir el deslizamiento. |  |  |  | 28.1
SEÑALES DE AERONAVEGACIÓN
En las superficies limitadoras de obstáculos y conos de aproximación a aeropuertos reguladas por Aerocivil, deben instalarse balizas sobre los conductores de las fases o sobre los cables de guarda. |  |  |  | 28.2
Los diámetros exteriores mínimos de las las balizas de señalización diurna en caso de que se requiera instalar son los presentados en la Tabla 43: |  |  |  | 28.2 (b)
El color de las balizas debe ser “Rojo Aviación” o “Naranja Aeronáutica Internacional”. |  |  |  | 28.2 (d)
Si se requieren balizas de señalización nocturna, pueden ser lámparas estroboscópicas o de encendido por inducción de la línea. |  |  |  | 28.2 (e)
ZONAS DE SERVIDUMBRE
Toda línea de transmisión con tensión nominal igual o mayor a 57,5 kV, debe tener una zona de servidumbre, también conocida como zona de seguridad o derecho de vía. |  |  |  | 24 (a)
Dentro de la zona de servidumbre se debe impedir la siembra de árboles o arbustos que con el transcurrir del tiempo alcancen a las líneas y se constituyan en un peligro para ellas. |  |  |  | 25 (b)
No se deben construir edificaciones o estructuras en la zona de servidumbre, debido al riesgo que genera para persona, animales y la misma estructura. |  |  |  | 26 (c)
En la zona de servidumbre a un metro de altura del piso los campos electromagnéticos no deben superar los valores establecidos en el Artículo 14º del RETIE, para exposición ocupacional y fuera de las áreas de servidumbre los valores de exposición del público en general. |  |  |  | 27 (f)
De acuerdo con las tensiones normalizadas en el país, se cumplen los valores mínimos requeridos en el ancho de la zona de servidumbre, cuyo centro es el eje de la línea. |  |  |  | 27 (g)
DISTANCIAS DE SEGURIDAD
(1) No se aplica en los puntos de transposición de conductores.
(2) Permitido donde se ha usado regularmente espaciamiento entre pines, menor a 15 cm. No se aplica en los puntos de transposición de conductores.
(3) Para las tensiones que excedan los 57,5 kV, la distancia de seguridad deberá ser incrementada en un 3% por cada 300 m en exceso de 1000 metros sobre el nivel del mar. Todas las distancias de seguridad para tensiones mayores de 50 kV se basará en la máxima tensión de operación.
CLASE DE CIRCUITO Y TENSIÓN ENTRE
LOS CONDUCTORES CONSIDERADOS |  |  | DISTANCIAS HORIZONTALES DE SEGURIDAD (cm)
Conductores de comunicación expuesto |  |  | 15⁽¹⁾
Conductores de comunicación expuesto |  |  | 7,5⁽²⁾
ALIMENTADORES DE VIAS FERREAS
0 a 750 V No. 4/0 AWG o mayor calibre. |  |  | 15
0 a 750 V calibre menor de No. 4/0 AWG |  |  | 30
Entre 750 V y 8,7 Kv |  |  | 30
Conductores de suministro del mismo circuito
0 a 8,7 kV |  |  | 30
Entre 8,7 y 50 kV |  |  | 30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV
Más de 50 kV |  |  | Ningún valor especificado
Conductores de suministro de diferente circuito ⁽³⁾
0 a 8,7 kV |  |  | 30
Entre 8,7 y 50 kV |  |  | 30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV
Entre 50 kV y 814 kV |  |  | 72,5 más 1 cm por kV sobre 50 kV
Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura. Articulo 13.2-RETIE) Nota 1: La línea de menor nivel de tensión siempre debe estar a menor altura. Nota 2: Cuando se trate de circuitos de diferentes empresas las distancias de seguridad se debe aumentar en 0.6 m. Nota 3: Estas distancias son para circuitos de una misma empresa operadora. Para circuitos de diferentes empresas la distancia se debe aumentar en 0,6 m.
CONDUCTORES Y CABLES A MENOR ALTURA
|  | Hasta 1 kV | ENTRE 7,6 Y 66 KV
Conductores y cables de comunicación: |  | - | -
a. Localización en el apoyo de empresa de comunicaciones. |  | 0.4 | 0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6
b. Localización en el apoyo de empresa de energía |  | 0.4 | 0,4 mas 0,01 m por kV sobre 7,6 kv
Conductores de suministro electrico a intermperie
Hasta 1 kV |  | 0.4 | 0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV
Entre 1 k V y 7,6 kV |  | No permitido | 0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV
entre 11,4 kV y 34,5 kV |  | No permitido | 0,6 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV
Entre 44 y kV y 66 kV |  | No permitido | 0,6 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  |  | 15.2 (e)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  |  | 15.2 (h)
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  |  | 15.3.3 (c)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, debe ser seleccionado con la siguiente fórmula, la cual fue adoptada de la norma ANSI/IEEE 80. |  |  |  | 15.3.2
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: |  | Firma: | Matrícula Profesional: