## RIG-FO-010 Vivienda Unifamiliar
LISTA DE VERIFICACIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR
RIG-FO-010 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar que haya accesibilidad, distancias de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor del equipo de la acometida. |  |  | 110-32, 230-91, 240-24
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  | 230-9
Verificar que el punto de fijación sea adecuado y proporcione el soporte y las distancias de seguridad requeridas por encima de los techos y de la pendiente. |  |  | 230-24, 230-26
Verificar la resistencia y soporte adecuados de los mástiles de la acometida. |  |  | 230-28
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que haya un bucle de goteo y un capacete adecuados en las acometidas aéreas. |  |  | 230-54
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  | 230-71, 230-72 -72 384-16 (a)
Verificar que el puente de conexión equipotencial principal esté instalado y que sea del calibre y tipo adecuados, en los armarios o dispositivos de desconexión de las acometidas. |  |  | 250-53 (b), 250-79
Verificar que las canalizaciones y encerramientos de la acometida estén conectados equipotencialmente de manera adecuada. |  |  | 250-56, 250-75, 250-77, 250-114
Verificar que los sistemas de tubería metálica interior estén conectados equipotencialmente, que los puentes de conexión equipotencial estén dimensionados en forma apropiada y que se garantice la continuidad alrededor de los dispositivos removibles. |  |  | 250-70 (a) y (b), 250-72, 250-75, 250-77
Determinar cuales electrodos de puesta a tierra se encuentran disponibles y verificar que estén conectados equipotencialmente para conformar un sistema de electrodos de puesta a tierra. |  |  | 250-81
Verificar que haya cajas en el lugar de ubicación de accesorios exteriores. |  |  | 300-15, 370-27
Verificar las distancias de seguridad y la protección de los conjuntos de cables en áticos, entradas de áticos y puertas accesibles. |  |  | 336-6 (d), 333-12
Verificar las distancias de seguridad entre los accesorios de alumbrado y los espacios de almacenamiento. |  |  | 410-8
Verificar que los cordones flexibles para las conexiones de artefactos tengan el tipo y longitud adecuados y que se les de el uso apropiado. |  |  | 422-17
Verificar la ubicación de los aparatos de alumbrado, porta bombillos, bombillos y tomacorrientes |  |  | 410-4 (a), 410-4 (b)
CIRCUITOS RAMALES
Revisar el cálculo de la carga de la acometida y determinar el calibre mínimo de sus conductores |  |  | 220, 230-42
Verificar que las cargas del circuito ramal no excedan las cargas máximas permitidas. |  |  | 220-4
Verificar que los circuitos ramales que alimentan motores estén dimensionados de acuerdo con el Artículo 430 ó 440, y que las cargas inductivas de alumbrado se basen en las capacidades nominales de los balastos. |  |  | 220-14
Verificar que exista un circuito ramal de 20 A para conectar las salidas de tomacorrientes para lavandería y planchado exigidas por el Artículo 210 52 f). |  |  | 220-4 (c)
Revisar el uso e identificación apropiados de los circuitos ramales multiconductores. |  |  | 210-4
Verificar el código de colores de los circuitos ramales |  |  | 210-5
Revisar la conformidad con las limitaciones de tensión del circuito ramal. |  |  | 210-6
Verificar que se cumplan los requisitos para tomacorrientes y conectores para cordones. |  |  | 210-7
Verificar que los tomacorrientes de los mesones cuenten con protección con GFCI. |  |  | 210-8.a. 6
Verificar que haya protección con GFCI para los tomacorrientes en las partes sin acabar de sótanos (diferentes de los tomacorrientes para lavandería, bombas o artefactos específicos). |  |  | 210-8.a.5
Verificar que haya protección con GFCI para todos los tomacorrientes en exteriores de fácil acceso, diferentes de aquellos para artefactos en espacios dedicados. |  |  | 210-8.a.3
Verificar que los tomacorrientes de cuartos de baños y azoteas tengan protección GFCI. |  |  | 210-8 (b) 1.23
Verificar que se cumplan los requisitos de los circuitos derivados desde autotransformadores |  |  | 210-9
Revisar los conductores y la protección contra sobrecorriente, teniendo en cuenta las cargas. |  |  | 210-19, 210-20
Verificar que se suministren circuitos de calibre adecuado para artefactos de cocina específicos, tales como lavadoras de platos, trituradores de desperdicios, cocinas, cocinas de sobreponer, compactadores de basura y similares. |  |  | 210-19 (b)
Verificar que haya un tomacorriente para la lavandería u otro artefacto especifico a una distancia no mayor de 1.8 m de la ubicación prevista del artefacto. |  |  | 210-50 (c)
Verificar que se cumplan los requisitos para circuitos ramales en zona comunes. |  |  | 210-25
Revisar la separación de los tomacorrientes para mesones en comedores auxiliares. |  |  | 210-52 (a) y (c)
Verificar las salidas de tomacorriente para pequeños artefactos |  |  | 210-52 (b)
Verificar que las salidas de tomacorrientes estén instaladas adyacentes a cada lavamanos y no deben estar mirando hacia arriba en los mesones de los lavamanos. |  |  | 210-52 (d)
Verificar que los tomacorrientes estén alimentados mediante circuitos ramales dedicados de 20 A. |  |  | 210-52 (d)
Verificar que los corredores continuos de 3 m o más tengan por lo menos una salida de tomacorriente. |  |  | 210-52 (h)
Verificar que se instale como mínimo una salida de tomacorriente para la lavadora y plancha. |  |  | 210-52 (f)
Verificar que un circuito dedicado de 20 A alimente la salida o salidas de la lavandería y no otras. |  |  | 210-52 (f)
Verificar que haya como mínimo una salida de tomacorriente en áreas de sótanos sin terminar. |  |  | 210-52 (g)
Verificar que se cumpla lo relacionado para salidas de equipos de calefacción, congeladores y aires acondicionados. |  |  | 210-63
Verificar que se cumplan los requisitos para las salidas necesarias para alumbrado. |  |  | 210-70
Verificar interruptores de pared en cada nivel de piso donde existan seis o más escalones entre niveles. |  |  | 210-70 (a)
ACOMETIDAS
Verificar que cada edificación o estructura tenga solamente una acometida, o si hay más de una, que las acometidas adicionales estén justificadas. |  |  | 230-2
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  | 230-9
Revisar la capacidad nominal y calibre adecuados de los conductores de la acometida. |  |  | 230-23, 230-31, 230-42
Revisar las distancias de seguridad desde las aberturas de edificaciones, el suelo, carreteras, techos y piscinas. |  |  | 230-24
Revisar la protección y profundidad adecuadas del enterramiento de los conductores subterráneos. |  |  | 230-32, 230-49
Verificar que cada acometida aérea o subterránea alimente solamente un grupo de conductores de entrada de la acometida, o si hay más de uno, que los grupos adicionales estén justificados. |  |  | 230-40
Verificar que los métodos de alambrado para los conductores de entrada de la acometida sean adecuados. |  |  | 230-43, 230-202
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que las canalizaciones de las acometidas estén dispuestas para su drenaje y que los capacetes de acometida sean herméticos a la lluvia y estén ubicados apropiadamente. |  |  | 230-53, 230-54
Verificar que el equipo de acometida esté identificado como adecuado para el uso. |  |  | 230-66
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  | 230-71, 230-72
384-16 (a)
Revisar las capacidades nominales del medio de desconexión de la acometida. |  |  | 230-79, 230-80
Revisar si hay equipo conectado al lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente. |  |  | 230-82, 230-94
Verificar que se ha suministrado protección contra sobrecorriente de la acometida, que esté dimensionada apropiadamente y que sea parte del medio de desconexión o adyacente a él. |  |  | 230-90, 230-91
Verificar que se suministra protección contra falla a tierra cuando se requiera, y obtener un registro escrito del ensayo de desempeño. |  |  | 230-95
CUADROS Y PANELES DE DISTRIBUCIÓN
Verificar que los paneles de distribución tengan capacidad nominal y protección adecuadas. |  |  | 220, 384-14, 384-16
Verificar que haya accesibilidad, espacios de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor de los paneles de distribución. |  |  | 110-32, 240-24
Revisar los paneles de distribución de alambrado y artefactos en cuanto a la capacidad para circuitos y a circuitos excesivos. |  |  | 384-14, 384-15
Verificar que los conductores puestos a tierra del alimentador estén aislados y separados de los conductores de puesta a tierra de equipos y de los encerramientos puestos a tierra. |  |  | 350-23 (a) 310-2
ARMARIOS Y CAJAS DE CORTE
Verificar que los armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables estén colocados o equipados de modo que se evite que el agua o la humedad entren y se acumulen dentro de las caja o armario, Deben ir montados de modo que quede por lo menos 6.4 mm de espacio libre entre el encerramiento y la pared u otra superficie de soporte. |  |  | 373-2
En las paredes de concreto, azulejo u otro material no combustible, verificar que los armarios estén instalados de modo que al borde delantero del mismo no quede metido mas de 6 mm por debajo de la superficie de la pared. |  |  | 373-3
En las paredes de madera u otro material combustible, verificar que los armarios queden a nivel con la superficie o sobresalga de la misma. |  |  | 373-3
Revisar que las aberturas no usadas estén tapadas. |  |  | 373-4
Verificar que los cables estén asegurados a los gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan las condiciones para los cables con forro no metálico. |  |  | 373-5 (c)
Verificar el espacio para alambrado y doblado en los gabinetes y cajas de corte. |  |  | 373-6
Revisar en los gabinetes y cajas de corte que exista espacio adecuado para los conductores, empalmes y derivaciones. |  |  | 373-7 y 373-8
TABLEROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
Verificar que todas las partes externas del panel estén puestas sólidamente a tierra mediante conductores de protección y sus terminales identificados con el símbolo de puesta a tierra. |  |  | 17 9.2 (e)
Verificar que cada circuitos de derivación disponga de un terminal de salida para la conexión de los conductores de Neutro o tierra requeridos. |  |  | 17 9.3 (b)
Verificar que haya un barraje aislado para los conductores neutros del circuito alimentador y los circuitos derivados. |  |  | 17 9.3 (e)
Verificar que haya un barraje para conexión a tierra del alimentador con sufrientes terminales de salida para los circuitos derivados . |  |  | 17 9.3 (h)
Verificar que los tableros de distribución tengan adherida de manera clara, permanente y visible, por lo menos la siguiente información: Tensión (es) nominal (es) de operación, Corriente nominal de operación, Número de fases, Número de hilos (incluyendo tierras y neutros), Razón social o marca registrada del fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, Cuadro para identificar los circuitos. |  |  | 17.9.4
Verificar que los circuitos individuales estén rotulados e identificados. |  |  | 17 9.5 (d)
Verificar que todo tablero de distribución indique la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. |  |  | 17 9.5 (f)
MÉTODOS DE ALAMBRADO
Verificar que todos los conductores de un circuito estén agrupados. |  |  | 300-3 (a) y (b)
Revisar los valores de aislamiento en donde conductores de diferentes sistemas comparten encerramientos comunes. |  |  | 300-3 (c)
Revisar que haya pasacables de aislamiento o anillos protectores donde se instala cable no metálico a través de postes de metal, o en donde conductores No. 4 o más grandes entran en encerramientos. |  |  | 300-4 (b) (1) y (f)
Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la separación de los bordes del armazón y la protección contra tornillos y clavos. |  |  | 300-4 (a), (b), (d) y (e)
Verificar la continuidad e integridad de las canalizaciones y encerramientos metálicos. |  |  | 300-10
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, armarios y herrajes estén asegurados firmemente en un sitio, sostenidos independientemente de los cielos rasos suspendidos y que no se usen como soportes. |  |  | 300-11 y artículos aplicables del Capítulo 3
Revisar la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos ramales multiconductores. |  |  | 300-13
Verificar la longitud adecuada de los conductores libres en las cajas. |  |  | 300-14
Verificar que las cajas estén aisladas en puntos de unión, empalme, salida, interruptores y de alambrado. |  |  | 300-15
Verificar la ocupación de conductores en las canalizaciones. |  |  | 300-17
Verificar que los sistemas de canalizaciones estén completos antes de instalar los conductores. |  |  | 300-18
Verificar que las canalizaciones verticales tengan soportes de conductores adecuados. |  |  | 300-19
Verificar que las capacidades nominales de resistencia al fuego hayan sido restauradas en las penetraciones eléctricas. |  |  | 300-21
Revisar las instalaciones de alambrado en conductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire, en cuanto a los métodos y materiales apropiados. |  |  | 300-22
Verificar que el acceso a equipos detrás de paneles removibles no se vea impedido por cables, canalizaciones y equipos. |  |  | 300-23
TUBERÍA ELÉCTRICAS PLEGABLES NO METÁLICAS
Verificar que las tuberías, canalizaciones y canaletas cumplan con el uso permitido y la instalación adecuada. |  |  | 341 a 351 y 17.11
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: