## RIG-FO-012 Viviendas Moviles
LISTA DE VERIFICACIÓN VIVIENDAS MÓVILES
RIG-FO-012 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar que haya accesibilidad, distancias de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor del equipo de la acometida. |  |  | 110-32, 230-91, 240-24
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  | 230-9
Verificar que el punto de fijación sea adecuado y proporcione el soporte y las distancias de seguridad requeridas por encima de los techos y de la pendiente. |  |  | 230-24, 230-26
Verificar la resistencia y soporte adecuados de los mástiles de la acometida. |  |  | 230-28
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que haya un bucle de goteo y un capacete adecuados en las acometidas aéreas. |  |  | 230-54
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  | 230-71, 230-72 -72 384-16 (a)
Verificar que el puente de conexión equipotencial principal esté instalado y que sea del calibre y tipo adecuados, en los armarios o dispositivos de desconexión de las acometidas. |  |  | 250-53 (b), 250-79
Verificar que las canalizaciones y encerramientos de la acometida estén conectados equipotencialmente de manera adecuada. |  |  | 250-56, 250-75, 250-77, 250-114
Verificar que los sistemas de tubería metálica interior estén conectados equipotencialmente, que los puentes de conexión equipotencial estén dimensionados en forma apropiada y que se garantice la continuidad alrededor de los dispositivos removibles. |  |  | 250-70 (a) y (b), 250-72, 250-75, 250-77
Determinar cuales electrodos de puesta a tierra se encuentran disponibles y verificar que estén conectados equipotencialmente para conformar un sistema de electrodos de puesta a tierra. |  |  | 250-81
Verificar que haya cajas en el lugar de ubicación de accesorios exteriores. |  |  | 300-15, 370-27
Verificar las distancias de seguridad y la protección de los conjuntos de cables en áticos, entradas de áticos y puertas accesibles. |  |  | 336-6 (d), 333-12
Verificar las distancias de seguridad entre los accesorios de alumbrado y los espacios de almacenamiento. |  |  | 410-8
Verificar que los cordones flexibles para las conexiones de artefactos tengan el tipo y longitud adecuados y que se les de el uso apropiado. |  |  | 422-17
Verificar la ubicación de los aparatos de alumbrado, porta bombillos, bombillos y tomacorrientes |  |  | 410-4 (a), 410-4 (b)
CIRCUITOS RAMALES
Revisar el cálculo de la carga de la acometida y determinar el calibre mínimo de sus conductores |  |  | 220, 230-42
Verificar que las cargas del circuito ramal no excedan las cargas máximas permitidas. |  |  | 220-4
Verificar que los circuitos ramales que alimentan motores estén dimensionados de acuerdo con el Artículo 430 ó 440, y que las cargas inductivas de alumbrado se basen en las capacidades nominales de los balastos. |  |  | 220-14
Verificar que exista un circuito ramal de 20 A para conectar las salidas de tomacorrientes para lavandería y planchado exigidas por el Artículo 210 52 f). |  |  | 220-4 (c)
Revisar el uso e identificación apropiados de los circuitos ramales multiconductores. |  |  | 210-4
Verificar el código de colores de los circuitos ramales |  |  | 210-5
Revisar la conformidad con las limitaciones de tensión del circuito ramal. |  |  | 210-6
Verificar que se cumplan los requisitos para tomacorrientes y conectores para cordones. |  |  | 210-7
Verificar que los tomacorrientes de los mesones cuenten con protección con GFCI. |  |  | 210-8.a. 6
Verificar que haya protección con GFCI para los tomacorrientes en las partes sin acabar de sótanos (diferentes de los tomacorrientes para lavandería, bombas o artefactos específicos). |  |  | 210-8.a.5
Verificar que haya protección con GFCI para todos los tomacorrientes en exteriores de fácil acceso, diferentes de aquellos para artefactos en espacios dedicados. |  |  | 210-8.a.3
Verificar que los tomacorrientes de cuartos de baños y azoteas tengan protección GFCI. |  |  | 210-8 (b) 1.23
Verificar que se cumplan los requisitos de los circuitos derivados desde autotransformadores |  |  | 210-9
Revisar los conductores y la protección contra sobrecorriente, teniendo en cuenta las cargas. |  |  | 210-19, 210-20
Verificar que se suministren circuitos de calibre adecuado para artefactos de cocina específicos, tales como lavadoras de platos, trituradores de desperdicios, cocinas, cocinas de sobreponer, compactadores de basura y similares. |  |  | 210-19 (b)
Verificar que haya un tomacorriente para la lavandería u otro artefacto especifico a una distancia no mayor de 1.8 m de la ubicación prevista del artefacto. |  |  | 210-50 (c)
Verificar que se cumplan los requisitos para circuitos ramales en zona comunes. |  |  | 210-25
Revisar la separación de los tomacorrientes para mesones en comedores auxiliares. |  |  | 210-52 (a) y (c)
Verificar las salidas de tomacorriente para pequeños artefactos |  |  | 210-52 (b)
Verificar que las salidas de tomacorrientes estén instaladas adyacentes a cada lavamanos y no deben estar mirando hacia arriba en los mesones de los lavamanos. |  |  | 210-52 (d)
Verificar que los tomacorrientes estén alimentados mediante circuitos ramales dedicados de 20 A. |  |  | 210-52 (d)
Verificar que los corredores continuos de 3 m o más tengan por lo menos una salida de tomacorriente. |  |  | 210-52 (h)
Verificar que se instale como mínimo una salida de tomacorriente para la lavadora y plancha. |  |  | 210-52 (f)
Verificar que un circuito dedicado de 20 A alimente la salida o salidas de la lavandería y no otras. |  |  | 210-52 (f)
Verificar que haya como mínimo una salida de tomacorriente en áreas de sótanos sin terminar. |  |  | 210-52 (g)
Verificar que se cumpla lo relacionado para salidas de equipos de calefacción, congeladores y aires acondicionados. |  |  | 210-63
Verificar que se cumplan los requisitos para las salidas necesarias para alumbrado. |  |  | 210-70
Verificar interruptores de pared en cada nivel de piso donde existan seis o más escalones entre niveles. |  |  | 210-70 (a)
ACOMETIDAS
Verificar que cada edificación o estructura tenga solamente una acometida, o si hay más de una, que las acometidas adicionales estén justificadas. |  |  | 230-2
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  | 230-9
Revisar la capacidad nominal y calibre adecuados de los conductores de la acometida. |  |  | 230-23, 230-31, 230-42
Revisar las distancias de seguridad desde las aberturas de edificaciones, el suelo, carreteras, techos y piscinas. |  |  | 230-24
Revisar la protección y profundidad adecuadas del enterramiento de los conductores subterráneos. |  |  | 230-32, 230-49
Verificar que cada acometida aérea o subterránea alimente solamente un grupo de conductores de entrada de la acometida, o si hay más de uno, que los grupos adicionales estén justificados. |  |  | 230-40
Verificar que los métodos de alambrado para los conductores de entrada de la acometida sean adecuados. |  |  | 230-43, 230-202
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que las canalizaciones de las acometidas estén dispuestas para su drenaje y que los capacetes de acometida sean herméticos a la lluvia y estén ubicados apropiadamente. |  |  | 230-53, 230-54
Verificar que el equipo de acometida esté identificado como adecuado para el uso. |  |  | 230-66
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  | 230-71, 230-72
384-16 (a)
Revisar las capacidades nominales del medio de desconexión de la acometida. |  |  | 230-79, 230-80
Revisar si hay equipo conectado al lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente. |  |  | 230-82, 230-94
Verificar que se ha suministrado protección contra sobrecorriente de la acometida, que esté dimensionada apropiadamente y que sea parte del medio de desconexión o adyacente a él. |  |  | 230-90, 230-91
Verificar que se suministra protección contra falla a tierra cuando se requiera, y obtener un registro escrito del ensayo de desempeño. |  |  | 230-95
MÉTODOS DE ALAMBRADO
Verificar que todos los conductores de un circuito estén agrupados. |  |  | 300-3 (a) y (b)
Revisar los valores de aislamiento en donde conductores de diferentes sistemas comparten encerramientos comunes. |  |  | 300-3 (c)
Revisar que haya pasacables de aislamiento o anillos protectores donde se instala cable no metálico a través de postes de metal, o en donde conductores No. 4 o más grandes entran en encerramientos. |  |  | 300-4 (b) (1) y (f)
Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la separación de los bordes del armazón y la protección contra tornillos y clavos. |  |  | 300-4 (a), (b), (d) y (e)
Verificar que las canalizaciones eléctricas y bandejas portacables se usen exclusivamente para conductores eléctricos. |  |  | 300-8
Verificar la continuidad e integridad de las canalizaciones y encerramientos metálicos. |  |  | 300-10
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, armarios y herrajes estén asegurados firmemente en un sitio, sostenidos independientemente de los cielos rasos suspendidos y que no se usen como soportes. |  |  | 300-11 y artículos aplicables del Capítulo 3
Revisar la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos ramales multiconductores. |  |  | 300-13
Verificar la longitud adecuada de los conductores libres en las cajas. |  |  | 300-14
Verificar que las cajas estén aisladas en puntos de unión, empalme, salida, interruptores y de alambrado. |  |  | 300-15
Verificar la ocupación de conductores en las canalizaciones. |  |  | 300-17
Verificar que las bandejas portacables cumplan con lo permitido para el uso, instalación, puesta a tierra, instalación de los cables y número de conductores en las bandejas portacables. |  |  | 318
Verificar que los sistemas de canalizaciones estén completos antes de instalar los conductores. |  |  | 300-18
Verificar que las canalizaciones verticales tengan soportes de conductores adecuados. |  |  | 300-19
Verificar que las capacidades nominales de resistencia al fuego hayan sido restauradas en las penetraciones eléctricas. |  |  | 300-21
Revisar las instalaciones de alambrado en conductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire, en cuanto a los métodos y materiales apropiados. |  |  | 300-22
Verificar que el acceso a equipos detrás de paneles removibles no se vea impedido por cables, canalizaciones y equipos. |  |  | 300-23
TUBERÍA ELÉCTRICAS PLEGABLES NO METÁLICAS
Verificar que las tuberías, canalizaciones y canaletas cumplan con el uso permitido y la instalación adecuada. |  |  | 341 a 351 y 17.11
REQUISITOS VIVIENDAS MÓVILES
Verificar que el equipo de desconexión tenga una corriente nominal suficiente para las cargas conectadas. |  |  | 550-6 (a)
Verificar que el medio de distribución, ya sea con interruptor automático o uno o varios fusibles, esté instalado dejando una distancia mínima de 0,60 m entre la parte inferior de dicho equipo y el nivel del piso de la vivienda móvil. |  |  | 550-6 (a)
Verificar que el panel de distribución esté ubicado en un lugar accesible, pero nunca en un cuarto de baño ni en un armario para ropas. |  |  | 550-6 (a)
Verificar que delante del panel de distribución se deje un espacio mínimo de 0,75 m de ancho y 0,75 m de fondo y que la altura de este espacio sea desde el piso hasta la parte superior del panel de distribución. |  |  | 550-6 (a)
Verificar que cada circuito ramal esté protegido contra sobrecorriente por medio de interruptores automáticos o fusibles. |  |  | 550-6 (b)
Revisar que la corriente nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos ramales sea: No superior a la de los conductores del circuito, no superior al 150 % de la corriente nominal de cualquier artefacto eléctrico de 13, 3 A o más conectado a un circuito ramal individual y no superior a la del dispositivo de protección del tipo rotulado en el acondicionador de aire u otro artefacto motorizado. |  |  | 550-6 (b)
Verificar que los circuitos de 240 V estén protegidos por interruptores automáticos bipolares de disparo común o simultáneo, o de dos palancas unidas por una empuñadura. |  |  | 550-6 (c)
Verificar que todas las salidas para tomacorrientes sean del tipo con polo a tierra, se instalen de acuerdo con lo establecido en el Artículo 210-7 y que sean sencillas o dobles, de 125 V y 15 o 20 A y que acepten clavijas con contactos machos paralelos, excepto si son para artefactos eléctricos específicos. |  |  | 550-8 (a)
Verificar que se instale una salida de tomacorriente con polo a tierra para cada artefacto eléctrico fijo conectado por cordón. |  |  | 550-8 (c)
Verificar la existencia de tomacorrientes en todas las habitaciones y revisar que estén instalados de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo quede a más de 1,80 m, medidos horizontalmente, de una salida en ese espacio. |  |  | 550-8 (d)
Verificar que en los mostradores haya un tomacorriente cada 1,80 m. |  |  | 550-8 (d)
Verificar que se instale por lo menos una salida de tomacorriente en el exterior. |  |  | 550-8 (e)
Verificar que no se instalen tomacorrientes a menos de 0,75 m de una ducha o bañera. |  |  | 550-8 (f) (1)
Verificar que no se instalen tomacorrientes mirando hacia arriba en los mostradores. |  |  | 550-8 (f) (2)
Verificar que todos los tomacorrientes monofásicos de 120 V y 15 o 20 A instalados en la parte exterior de las viviendas móviles y en los cuartos de baño, incluidos los que lleven los artefactos de alumbrado, estén protegidos mediante GFCI para protección de las personas. Esta protección debe afectar a todos los tomacorrientes ubicados a menos de 1,80 m de cualquier lavabo o fregadero. |  |  | 550-8 (b)
Si se instala un tomacorriente en áreas ocupadas por una ducha, taza sanitaria, tina o cualquier combinación de esos elementos, verificar que esté protegido mediante GFCI para protección de las personas. |  |  | 550-8 (b)
Verificar que los artefactos o cordones colgantes estén certificados e identificados para su conexión con los componentes de la edificación. |  |  | 550-9 (c)
Cuando se instale un aparato de alumbrado sobre una tina o cerca de una ducha, verificar que sea del tipo cerrado, con juntas herméticas y que esté certificado para lugares mojados. |  |  | 550-9 (d)
Verificar que los interruptores de los aparatos de alumbrado de las duchas y de los ventiladores de extracción de aire ubicados sobre una tina o ducha, estén colocados fuera del espacio de estas. |  |  | 550-9 (e)
Si se utilizan cajas no metálicas, verificar que se utilicen sólo con cables o canalizaciones no metálicas. |  |  | 550-10 (a)
Si se utilizan cables no metálicos ubicados a una distancia de 0,4 m del suelo o menos y están expuestos, verificar que estén protegidos contra daños físicos mediante embellecedores, protectores o canalizaciones. |  |  | 550-10 (b)
Verificar que los cables con recubrimiento metálico y los no metálicos estén protegidos correctamente cuando pasen por ductos verticales. |  |  | 550-10 (c)
Cuando se utilicen placas metálicas, verificar que estén puestas a tierra eficazmente. |  |  | 550-10 (d)
Si se conecta una estufa, secadora o artefacto similar por medio de un cable recubierto de metal o cables en un tubo metálico flexible, verificar: Que se deje libre un tramo de cable o tubo no inferior a 0,9 m para poder mover el artefacto, que el cable o el tubo metálico flexible esté sujeto a la pared y que no se utilicen cables tipo NM o SE para conectar una estufa o secadora. |  |  | 550-10 (e)
Cuando se utilicen conductos metálicos rígidos o metálicos intermedios que terminen en un encerramiento con tuerca y boquilla, verificar que se pongan dos tuercas, una por dentro del encerramiento y otra por fuera. |  |  | 550-10 (f)
Verificar para los circuitos de alumbrado, que los valores nominales de los interruptores no sean menores de 10 A para 120 - 125 V y en ningún caso menor que la carga conectada. |  |  | 550-10 (g) (1)
Verificar para los motores y otras cargas, que los valores nominales de los interruptores sean los adecuados para la carga conectada. |  |  | 550-10 (g) (2)
Verificar que las cajas, accesorios y gabinetes estén bien sujetos a los miembros estructurales de la vivienda, directamente o mediante un apoyo sólido. |  |  | 550-10 (i)
Verificar que los conductores del circuito ramal que alimentan artefactos que funcionan a temperaturas superiores a 60 °C tengan un aislamiento adecuado para la temperatura a la cual están funcionando, vayan directamente hasta el artefacto, ó vayan desde la conexión del terminal del artefacto hasta una caja de unión fácilmente accesible ubicada como mínimo a 0,30 m del artefacto, estos conductores deben ir en una canalización adecuada que tenga por lo menos 1,20 m. |  |  | 550-10 (j)
Verificar que la puesta a tierra de los equipos eléctricos y de las partes metálicas no portadoras de corriente esté hecha mediante la conexión a un bus o barra de puesta a tierra en el panel de distribución de la vivienda. |  |  | 550-11
Revisar que la barra de puesta a tierra esté puesta a tierra a través del conductor aislado de color verde del cordón de suministro o el conductor puesto a tierra de la acometida del equipo de entrada a la acometida, ubicado adyacente al lugar de la vivienda móvil. |  |  | 550-11
Verificar que el neutro esté aislado de los conductores de puesta a tierra, de los armarios, de los equipos y de otras partes puestas a tierra. |  |  | 550-11 (a) (1)
Verificar que los terminales del neutro del panel de distribución y de las estufas, secadoras, estufas montadas en mostradores y hornos de pared, estén aislados del armario de los equipos. |  |  | 550-11 (a) (1)
Revisar que se quiten o se desechen los tornillos, abrazaderas o barras de conexión equipotencial del panel de distribución o de los artefactos eléctricos. |  |  | 550-11 (a) (1)
Verificar que el conductor de puesta a tierra con aislamiento de color verde en el alimentador, se conecte al bus de puesta a tierra en el panel de distribución o en el medio de desconexión. |  |  | 550-11 (b) (1)
Verificar que en el sistema eléctrico, todas las partes metálicas expuestas, armarios, encerramientos, bastidores, bases metálicas de los artefactos de alumbrado, etc., se conecten equipotencialmente de manera eficaz al terminal de puesta a tierra o al armario del panel de distribución. |  |  | 550-11 (b) (2)
Verificar que todas las partes metálicas no portadoras de corriente expuestas por las que pueda pasar corriente, estén conectadas equipotencialmente al terminal de puesta a tierra o al armario del panel de distribución. |  |  | 550-11 (c) (1)
Verificar que los terminales de puesta a tierra sean de tipo sin soldadura y certificados para usarlos con conectores de presión reconocidos para alambres de la sección transversal que se emplee. |  |  | 550-11 (c) (2)
Verificar que el conductor de conexión equipotencial sea de cobre sólido o trenzado, aislado o trenzado, aislado o desnudo y como mínimo 8,36 mm² de sección transversal (8 AWG), y revisar que no esté expuesto a daños físicos. |  |  | 550-11 (c) (2)
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: