## RIG-FO-016 A. Especiales II
LISTA DE VERIFICACIÓN AMBIENTES ESPECIALES II (ÁREAS CLASIFICADAS)
RIG-FO-016 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar que haya accesibilidad, distancias de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor del equipo de la acometida. |  |  | 110-32, 230-91, 240-24
ACOMETIDAS
Verificar que cada edificación o estructura tenga solamente una acometida, o si hay más de una, que las acometidas adicionales estén justificadas. |  |  | 230-2
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  | 230-9
Revisar la capacidad nominal y calibre adecuados de los conductores de la acometida. |  |  | 230-23, 230-31, 230-42
Revisar las distancias de seguridad desde las aberturas de edificaciones, el suelo, carreteras, techos y piscinas. |  |  | 230-24
Revisar la protección y profundidad adecuadas del enterramiento de los conductores subterráneos. |  |  | 230-32, 230-49
Verificar que cada acometida aérea o subterránea alimente solamente un grupo de conductores de entrada de la acometida, o si hay más de uno, que los grupos adicionales estén justificados. |  |  | 230-40
Verificar que los métodos de alambrado para los conductores de entrada de la acometida sean adecuados. |  |  | 230-43, 230-202
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que el equipo de acometida esté identificado como adecuado para el uso. |  |  | 230-66
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  | 230-71, 230-72
384-16 (a)
Revisar las capacidades nominales del medio de desconexión de la acometida. |  |  | 230-79, 230-80
Revisar si hay equipo conectado al lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente. |  |  | 230-82, 230-94
Verificar que se ha suministrado protección contra sobrecorriente de la acometida, que esté dimensionada apropiadamente y que sea parte del medio de desconexión o adyacente a él. |  |  | 230-90, 230-91
Verificar que se suministra protección contra falla a tierra cuando se requiera, y obtener un registro escrito del ensayo de desempeño. |  |  | 230-95
Revisar el cálculo de la carga de la acometida y determinar el calibre mínimo de sus conductores |  |  | 220, 230-42
Verificar que las cargas del circuito ramal no excedan las cargas máximas permitidas. |  |  | 220-4
Verificar que los circuitos ramales que alimentan motores estén dimensionados de acuerdo con el Artículo 430 ó 440, y que las cargas inductivas de alumbrado se basen en las capacidades nominales de los balastos. |  |  | 220-14
ARMARIOS Y CAJAS DE CORTE
Verificar que los armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables estén colocados o equipados de modo que se evite que el agua o la humedad entren y se acumulen dentro de las caja o armario, Deben ir montados de modo que quede por lo menos 6.4 mm de espacio libre entre el encerramiento y la pared u otra superficie de soporte. |  |  | 373-2
En las paredes de concreto, azulejo u otro material no combustible, verificar que los armarios estén instalados de modo que al borde delantero del mismo no quede metido mas de 6 mm por debajo de la superficie de la pared. |  |  | 373-3
En las paredes de madera u otro material combustible, verificar que los armarios queden a nivel con la superficie o sobresalga de la misma. |  |  | 373-3
Revisar que las aberturas no usadas estén tapadas. |  |  | 373-4
Verificar que los cables estén asegurados a los gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan las condiciones para los cables con forro no metálico. |  |  | 373-5 (c)
Verificar el espacio para alambrado y doblado en los gabinetes y cajas de corte. |  |  | 373-6
Revisar en los gabinetes y cajas de corte que exista espacio adecuado para los conductores, empalmes y derivaciones. |  |  | 373-7 y 373-8
TABLEROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
Verificar que los paneles de distribución tengan capacidad nominal y protección adecuadas. |  |  | 220, 384-14, 384-16
Verificar que haya accesibilidad, espacios de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor de los paneles de distribución. |  |  | 110-32, 240-24
Revisar los paneles de distribución de alambrado y artefactos en cuanto a la capacidad para circuitos y a circuitos excesivos. |  |  | 384-14, 384-15
Verificar que los conductores puestos a tierra del alimentador estén aislados y separados de los conductores de puesta a tierra de equipos y de los encerramientos puestos a tierra. |  |  | 350-23 (a) 310-2
Verificar que todas las partes externas del panel estén puestas sólidamente a tierra mediante conductores de protección y sus terminales identificados con el símbolo de puesta a tierra. |  |  | 17 9.2 (e)
Verificar que cada circuitos de derivación disponga de un terminal de salida para la conexión de los conductores de Neutro o tierra requeridos. |  |  | 17 9.3 (b)
Verificar que haya un barraje aislado para los conductores neutros del circuito alimentador y los circuitos derivados. |  |  | 17 9.3 (e)
Verificar que haya un barraje para conexión a tierra del alimentador con sufrientes terminales de salida para los circuitos derivados . |  |  | 17 9.3 (h)
Verificar que los tableros de distribución tengan adherida de manera clara, permanente y visible, por lo menos la siguiente información: Tensión (es) nominal (es) de operación, Corriente nominal de operación, Número de fases, Número de hilos (incluyendo tierras y neutros), Razón social o marca registrada del fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, Cuadro para identificar los circuitos. |  |  | 17.9.4
Verificar que los circuitos individuales estén rotulados e identificados. |  |  | 17 9.5 (d)
Verificar que todo tablero de distribución indique la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. |  |  | 17 9.5 (f)
LUGARES CLASIFICADOS
LUGARES CLASE 1
Confirmar la clasificación de las áreas, incluida la clase, división y grupo. |  |  | 500-3, 500-5, 500-7
Revisar las capacidades nominales apropiadas de equipos tales como motores, transformadores, dispositivos de sobrecorriente, interruptores y controladores, accesorios de alumbrado, calentadores y artefactos. |  |  | 500-5 (c) y (d), 501-2 a 501-10
Verificar que las temperaturas marcadas en los equipos no sean mayores que la temperatura de ignición de los gases o vapores involucrados. |  |  | 500-5 (e)
Verificar la conveniencia de los métodos de alambrado que se usan.
Revisar la conveniencia de los materiales usados en las conexiones flexibles, tales como herrajes flexibles y cordones flexibles a prueba de explosión. |  |  | 501-4 (a) (2), 501-4 (b), 501-11
Verificar que los sellos estén ubicados en donde se requiere, y que estén instalados y sellados apropiadamente. |  |  | 501-5
Revisar la conveniencia de los tomacorrientes y los conectores de cordón flexible. |  |  | 501-11, 501-12
Revisar las trayectorias adecuadas de puesta a tierra y conexión equipotencial al medio de desconexión de la edificación o sistema derivado independientemente. |  |  | 501-16, 250-78
Revisar los circuitos ramales multiconductores en el área clasificada. |  |  | 501-18
LUGARES CLASE 2
Confirmar la clasificación de las áreas, incluidas la clase, división y grupo. |  |  | 500-3, 500-5, 500-7
Revisar las capacidades nominales apropiadas de equipos tales como motores, transformadores, dispositivos de sobrecorriente, interruptores y controladores, accesorios de alumbrado, calentadores y artefactos. |  |  | 502-1, 502-2, 502-6 a 502-11
Verificar que las temperaturas marcadas en los equipos no sean mayores que la temperatura de ignición de los polvos involucrados. |  |  | 500-5 (f), 502-1
Verificar la conveniencia de los métodos de alambrado que se usan. |  |  | 502-4
Verificar que los sellos estén ubicados en donde requiere, y que estén instalados y sellados apropiadamente. |  |  | 502-5
Revisar la conveniencia de los tomacorrientes y los conectores de cordón flexible. |  |  | 502-12, 502,13
Revisar las trayectorias adecuadas de puesta a tierra y conexión equipotencial al medio de desconexión de la edificación o sistema derivado independientemente. |  |  | 502-16, 250-78
Revisar los circuitos ramales multiconductores en el área clasificada. |  |  | 502-18
LUGARES CLASE 3
Confirmar la clasificación de las áreas, incluidas la clase, división y grupo. |  |  | 500-3, 500-5, 500-7
Revisar las capacidades nominales apropiadas de equipos tales como motores, transformadores, dispositivos de sobrecorriente, interruptores y controladores, accesorios de alumbrado, calentadores y artefactos. |  |  | 505-5 (c) y (d) 501-2 a 501-10
Verificar que las temperaturas marcadas en los equipos no sean mayores que la temperatura de ignición 503-1. |  |  | 503-1
Verificar la conveniencia de los métodos de alambrado que se usan. |  |  | 503-3
Revisar la conveniencia de los materiales usados para las conexiones flexibles. |  |  | 503-3 (a) (2), 503-3 (b)
Revisar la conveniencia de los tomacorrientes y los conectores de cordón flexible. |  |  | 503-10, 503-11
Revisar las instalaciones de grúas, polipastos y cargadores de baterías en cuanto a su ubicación e instalación adecuadas. |  |  | 503-13, 503-14
Revisar la trayectoria adecuadas de puesta a tierra y conexión equipotencial al medio de desconexión de la edificación o sistema derivado independiente. |  |  | 503-16, 250-78
TALLERES DE REPARACIÓN
Identificar la extensión y división de las áreas del Clase 1. |  |  | 511-3
Verificar que se usen métodos de alambrado adecuados dentro de las áreas de Clase 1 y debajo de ellas. |  |  | 511-4
Verificar que los sellos estén localizados, instalados y sellados como se exige en la sección 501-5. |  |  | 511-5
Verificar que se usen equipos y métodos de alambrado adecuados cuando están instalados sobre áreas de Clase 1. |  |  | 511-6 511-17
Verificar que los tomacorrientes tengan protección con GFCI cuando se exija. |  |  | 511-10
Verificar que los cargadores de batería, sus equipos de control y las baterías, no estén localizados en áreas clasificadas. |  |  | 511-8
Verificar que los conectores para equipos de carga de vehículos eléctricos no estén localizados en lugares Clase 1. |  |  | 511-9
HANGARES PARA AERONAVES
Identificar la extensión y división de las áreas del Clase 1 |  |  | 513-3
Verificar que se usen métodos de alambrado adecuados dentro de las áreas Clase 1 y debajo de ellas. |  |  | 513-4
Verificar que se usen equipos y métodos de alambrado adecuados en las áreas no clasificadas del hangar. |  |  | 513-5, 513-6
Verificar que los equipos usados en andamios, plataforma y muelles sean apropiados. |  |  | 513-7
Verificar que los sellos estén localizados, instalados y sellados de acuerdo con la sección 501-5. |  |  | 513-8
Verificar que los cargadores de batería no estén localizados dentro de los lugares de Clase 1. |  |  | 513-10
Verificar que las fuentes de alimentación externas y los equipos móviles estén localizados e instalados apropiadamente. |  |  | 513-11, 513-2
GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO
Confirmar la aplicabilidad de la sección 514. |  |  | 514-1
Cuando se almacene, manipulen o suministren líquidos de Clase I, delimitar y clasificar las estaciones de servicio de acuerdo a la tabla 514-2. |  |  | 514-2
Verificar que se usen los equipos y métodos de alambrado adecuados dentro de las áreas del Clase I y debajo de ellas. |  |  | 514-3, 514-8
Verificar que dentro y debajo de las áreas Clase I se usen equipos y métodos de alambrado adecuados. |  |  | 514-4, 511-6, 511-7
Verificar que los sellos estén localizados, instalados y sellados en los surtidores y de acuerdo con la sección 501-5. |  |  | 514-6
Verificar que todos los equipos que terminen o atraviesen los surtidores, incluidos los sistemas de bombeo remoto, deben estar dotados con un interruptor u otro medio aceptable claramente identificado y fácilmente accesible, ubicado lejos de los surtidores, para desconectar simultáneamente de su fuente de alimentación todos los conductores del circuito, incluido el puesta a tierra si lo hubiera |  |  | 514-5
PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES A GRANEL
Identificar la extensión y división de la áreas de Clase I. |  |  | 515-2
Verificar que se usen los equipos y métodos de alambrado adecuados dentro de las áreas de Clase 1 y debajo de ellas. |  |  | 515-3, 515-5
Verificar que se usen los equipos y métodos de alambrados adecuados sobre las áreas clasificadas. |  |  | 515-4
Verificar que los sellos estén localizados, instalados y sellados de acuerdo con la sección 501-5. |  |  | 515-6
PROCESO DE PINTURA POR ROCIADO, INMERSIÓN Y APLICACIÓN
Identificar la extensión y división de las áreas de Clase 1 y Clase 2. |  |  | 516-2
Identificar la extensión de cualquier área no clasificada debido al uso de enclavamientos y ventilación. |  |  | 516-2 (e)
Verificar que se usen los equipos y métodos de alambrado adecuados dentro de las áreas de Clase 1. |  |  | 516-3
Verificar que los accesorios de alumbrado estén certificados adecuadamente para las áreas clasificadas o que estén localizados detrás de paneles fijos y por fuera de las áreas clasificadas. |  |  | 516-3 (c)
Verificar que se usen los equipos y métodos de alambrado adecuados sobre las áreas clasificadas. |  |  | 516-6 516-7
TUBERÍA ELÉCTRICAS PLEGABLES NO METÁLICAS
Verificar que las tuberías, canalizaciones y canaletas cumplan con el uso permitido y la instalación adecuada. |  |  | 341 a 351 y 17.11
SISTEMA CONTRA INCENDIO
Determinar la aplicabilidad del Artículo 695. |  |  | 695.1, 695.2
Revisar que los equipos estén certificados. |  |  | 695.10
Verificar que haya una fuente de alimentación confiable. |  |  | 695.3
Verificar que la continuidad de la alimentación este asegurada y supervisada. |  |  | 695.4
Verificar que los transformadores diferentes de los de la acometida o de la empresa de servicios públicos, estén dimensionados y protegidos apropiadamente. |  |  | 695.5
Verificar que el alambrado de alimentación este encaminado por fuera de las edificaciones o que este protegido de otra forma contra daño, y que sea independiente de otros alambrados. |  |  | 695.6
Verificar que se usen los métodos de alambrado apropiados para el alambrado de fuerza y de control. |  |  | 695.6(E) y (G), 695.14(E)
Revisar el montaje y ubicación apropiados de los equipos |  |  | 695.12
Verificar que la fuente de energía sea confiable y tenga la capacidad adecuada para transportar las corrientes de rotor bloqueado de la motobomba y de los equipos accesorios. |  |  | 695-5 (b)
Verificar que la alimentación eléctrica externa se provea independiente de la acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida o desde un grupo electrógeno de emergencia. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el cableado. |  |  | 695-8 (a)
BOMBAS CONTRA INCENDIOS
Cuando requieran alimentación eléctrica externa verificar que esta provea independiente de la acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida o desde un grupo electrógeno de emergencia, evitándose que un incendio producido en la acometida o en la subestación afecte las instalaciones de la bomba contra incendio. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el cableado. |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (a)
Verificar que el control de la bomba se efectué mediante un controlador certificado para bombas contra incendio. |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (b)
Verificar que la fuente de energía sea confiable y tenga la capacidad adecuada para transportar las corrientes de rotor bloqueado de la motobomba y de los equipos accesorios. |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (c)
Donde no se exijan o no se puedan montar bombas contra incendio, se pueden instalar sistemas automáticos de extinción por regaderas (instalaciones pequeñas). |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (d)
Verificar que los materiales conectados de manera estable, susceptibles de producir arcos o chispas en servicio normal, cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones: |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (d)
1) | Estén completamente encerrados en materiales resistentes a los arcos. Los materiales de las carcasas dispuestas alrededor de los materiales eléctricos, deben soportar las temperaturas más altas susceptibles de ser producidas por el material eléctrico.
2) | Estén separados de los elementos de la construcción por pantallas resistentes a los arcos.
3) | Estén instalados a una distancia suficiente de los elementos de la construcción, sobre los cuales los arcos y chispas podrían tener efectos perjudiciales, permitiendo una extinción segura de los mismos.
4) | Las partes accesibles de los equipos eléctricos, no deben alcanzar temperaturas susceptibles de provocar quemaduras a las personas y deben satisfacer los límites recogidos en la siguiente tabla 45.
Verificar que la continuidad de la alimentación esté asegurada y supervisada. |  |  | 695-4
Verificar que los transformadores diferentes de los de la acometida o de la empresa de servicios públicos, estén dimensionados y protegidos apropiadamente. |  |  | 695-5 (a)
Revisar el montaje y ubicación apropiados de los equipos. |  |  | 695-7
Verificar que se usen los métodos de alambrado apropiados para el alambrado de fuerza y control. |  |  | 695-8, 695-9
SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
Verificar que el acceso a los equipos eléctricos no esté impedido por acumulación de cables y alambres que eviten quitar los paneles, incluso los de los cielos rasos falsos. |  |  | 760-5
Verificar que los circuitos y equipos de alarma contra incendio estén puestos a tierra según lo establecido en la Sección 250. |  |  | 760-6
Revisar que los circuitos de alarma contra incendio estén instalados de manera limpia y profesional, y verificar que los cables estén correctamente apoyados en la estructura de la edificación, de modo que no resulten dañados durante su uso normal. |  |  | 760-8
Verificar que los circuitos de alarma contra incendio se identifiquen fácilmente en sus terminales y uniones de modo que se evite la interferencia accidental durante los ensayos y revisiones de circuitos de señalización. |  |  | 760-10
Verificar que la fuente de alimentación cumpla con lo establecido en los Capítulos 1 a 4 y que su tensión de salida no sea mayor a 600 V nominales. |  |  | 760-21
Verificar que los conductores con sección transversal de 2,08 mm² (14 AWG) y mayor, estén protegidos contra sobrecorriente de acuerdo a su capacidad de corriente, sin aplicar los factores de corrección del Artículo 310-15. Revisar que la protección contra sobrecorriente no pase de 7 A para los conductores de sección transversal de 0,82 mm² (18 AWG) ni de 10 A para los de sección transversal 1,31 mm² (16 AWG). |  |  | 760-23
Verificar que el dispositivo de protección contra sobrecorriente esté ubicado en el punto de conexión del conductor a la red de suministro, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  | 760-24
Verificar que los métodos de alambrado cumplan con lo establecido en el Artículo 300-15 b) y en las Secciones aplicables del Capítulo 3. |  |  | 760-25
Verificar que en los sistemas de alarma contra incendio sólo se utilicen conductores de cobre sólido o trenzado, y revisar que la sección transversal, el aislamiento y el material de los conductores utilizados sea el adecuado. |  |  | 760-27 (a) a (c)
Verificar que los cables instalados en tramos verticales que atraviesan más de un piso o los instalados en tramos verticales dentro de fosos de ascensores o de servicios sean del tipo NPLFR. |  |  | 760-30 (a) (2)
Verificar que los cables instalados en lugares de edificaciones distintos a los mencionados en los 3 ítems anteriores sean de tipo NPLF. |  |  | 760-30 (a) (3)
Verificar que la fuente de alimentación sea una de las especificadas en los apartados a), b) o c) del Artículo 760-41. |  |  | 760-41
Verificar que los métodos de alambrado del lado de suministro de la fuente de alimentación PLFA estén instalados de acuerdo con los correspondientes requisitos de la Parte B de la Sección 760 y los Capítulos 1 a 4. |  |  | 760-51
Verificar que los transformadores y otros dispositivos alimentados desde los conductores de suministro, estén protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente a una corriente nominal no mayor a 20 A. |  |  | 760-51
Verificar que los cables multiconductores de tipo NPLFA estén instalados adecuadamente. |  |  | 760-52 (b)
Verificar que los conductores de circuitos de potencia limitada no estén instalados en cables, compartimientos, encerramientos, cajas de salida, canalizaciones o accesorios similares con conductores de circuito de alumbrado, fuerza, de Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  | 760-54 (a) (1)
Verificar que en los fosos de los ascensores, los conductores de los circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada estén instalados en un tubo conduit de metal rígido, tubo conduit rígido no metálico, tubo conduit metálico intermedio o tubería eléctrica, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  | 760-54 (a) (2)
Verificar que los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada estén separados 50 mm como mínimo de los conductores de circuitos de alumbrado, fuerza, Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  | 760-54 (a) (3)
Verificar que no se utilicen las canalizaciones como medio de apoyo de los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada. |  |  | 760-54 (c)
Verificar que los cables instalados en cámaras de aire, ductos y otros espacios utilizados para el aire ambiental sean del tipo FPLP, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  | 760-61 (a)
Verificar que los cables instalados en tramos verticales que atraviesan más de un piso o los instalados en tramos verticales dentro de fosos de ascensores o de servicios sean del tipo FPLR. |  |  | 760-61 (b)
Verificar que los cables instalados en lugares de edificaciones distintos a los mencionados en los ítems 28 y 29 sean del tipo FPL, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  | 760-61 (c)
Verificar que los usos y sustituciones de los cables de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada recogidos en la Tabla 760-61 d) e ilustrados en la figura 760-61 d) sean los apropiados. |  |  | 760-61 (d)
Verificar que los cables PLFA y los detectores de incendios asilados de la línea continua estén certificados y rotulados. |  |  | 760-71
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: