## RIG-FO-019 Hospitalarias
LISTA DE VERIFICACIÓN INSTALACIONES HOSPITALARIAS
RIG-FO-019 V:0
Expediente No. |  |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
[5 empty] | SI | NO | N/A
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
Todo proyecto de distribución debe contar con un diseño, con memorias de cálculos y planos de construcción, con el nombre firma y matrícula del responsable del diseño. |  |  |  | 31.2 (a)
Deben utilizarse postes o estructuras con tensión mínima de rotura estandarizadas |  |  |  | 32.1 (b)
Verificar que los herrajes deben ser apropiadamente protegidos contra la acción corrosiva y elementos contaminantes; para estos efectos se deberán tener en cuenta las características ambientales predominantes de la zona donde se requieran instalar. El fabricante suministrará la información sobre los usos permitidos y los no permitidos |  |  |  | 17.17 (b)
Los herrajes empleados en los circuitos de media tensión serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deben resistir la acción corrosiva durante su vida útil, para estos efectos se tendrán en cuenta las características predominantes del ambiente en la zona donde se requieran instalar. |  |  |  | 32.3 (a)
El aislador debe estar marcado con:La razón social o marca registrada del fabricante, Tensión de rotura máxima permisible, Nivel básico de aislamiento al impulso. |  |  |  | 17.14 (d)
ARMARIOS Y CAJAS DE CORTE
Verificar que los armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables estén colocados o equipados de modo que se evite que el agua o la humedad entren y se acumulen dentro de las caja o armario, Deben ir montados de modo que quede por lo menos 6.4 mm de espacio libre entre el encerramiento y la pared u otra superficie de soporte. |  |  |  | 373-2
En las paredes de concreto, azulejo u otro material no combustible, verificar que los armarios estén instalados de modo que al borde delantero del mismo no quede metido mas de 6 mm por debajo de la superficie de la pared. |  |  |  | 373-3
En las paredes de madera u otro material combustible, verificar que los armarios queden a nivel con la superficie o sobresalga de la misma. |  |  |  | 373-3
Revisar que las aberturas no usadas estén tapadas. |  |  |  | 373-4
Verificar que los cables estén asegurados a los gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan las condiciones para los cables con forro no metálico. |  |  |  | 373-5 (c)
Verificar el espacio para alambrado y doblado en los gabinetes y cajas de corte. |  |  |  | 373-6
Revisar en los gabinetes y cajas de corte que exista espacio adecuado para los conductores, empalmes y derivaciones. |  |  |  | 373-7 y 373-8
ACOMETIDAS
Verificar que cada edificación o estructura tenga solamente una acometida, o si hay más de una, que las acometidas adicionales estén justificadas. |  |  |  | 230-2
Verificar las distancias de seguridad apropiadas de los conductores de la acometida, desde las aberturas de la edificación. |  |  |  | 230-9
Revisar las distancias de seguridad desde las aberturas de edificaciones, el suelo, carreteras, techos y piscinas. |  |  |  | 230-24
Revisar la protección y profundidad adecuadas del enterramiento de los conductores subterráneos. |  |  |  | 230-32, 230-49
Verificar que cada acometida aérea o subterránea alimente solamente un grupo de conductores de entrada de la acometida, o si hay más de uno, que los grupos adicionales estén justificados. |  |  |  | 230-40
Verificar que los métodos de alambrado para los conductores de entrada de la acometida sean adecuados. |  |  |  | 230-43, 230-202
Verificar que los métodos de alambrado de la entrada de la acometida sean adecuados y que tengan soporte y protección contra daños. |  |  |  | 230-43, 230-50, 230-51
Verificar que las canalizaciones de las acometidas estén dispuestas para su drenaje y que los capacetes de acometida sean herméticos a la lluvia y estén ubicados apropiadamente. |  |  |  | 230-53, 230-54
Verificar que los medios de desconexión de la acometida y los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén localizados en el exterior o interior, lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida. |  |  |  | 230-70, 230-91
Verificar que los medios de desconexión de la acometida estén agrupados, con un máximo de seis dispositivos en un solo lugar. |  |  |  | 230-71, 230-72
384-16 (a)
Revisar las capacidades nominales del medio de desconexión de la acometida. |  |  |  | 230-79, 230-80
Revisar si hay equipo conectado al lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente. |  |  |  | 230-82, 230-94
Verificar que se ha suministrado protección contra sobrecorriente de la acometida, que esté dimensionada apropiadamente y que sea parte del medio de desconexión o adyacente a él. |  |  |  | 230-90, 230-91
El adecuado diseño, construcción, pruebas de puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento, debe encargarse a profesionales especializados y deben seguirse las normas exclusivas para dichas instalaciones. |  |  |  | Art.41 ( b )
Revisar el cálculo de la carga de la acometida y determinar el calibre mínimo de los conductores de la acometida. |  |  |  | 230-23, 230-31, 230-42
CABLES SUBTERRÁNEOS
Verificar que las canalizaciones o ductos sean de materiales sintético, metálico u otros, que no sea higroscópico y posea un grado de protección adecuado al uso. |  |  |  | 38.9-a
Verificar que se usa tubos corrugados de PVC de doble pared (tipo TDP) o de polietileno alta densidad para la protección mecánica térmica de cables de redes de media y baja tensión. |  |  |  | 38.9-b
Verificar que existe una distancia mínima de 0.20 m entre el borde externo del conductor y cualquier otro servicio (gas, agua, calefacción, vapor, aire comprimido, etc.). Si esta distancia no puede ser mantenida se deben separar en forma efectiva las instalaciones a tráves de una hilera cerrada de ladrillos u otros materiales dieléctricos, resistentes al fuego y al arco eléctrico y malos conductores de calor de por lo menos 5 cm de espesor. |  |  |  | 38.9-c
Verificar la disposición de los conductores dentro del ducto conserva su posición y adecuación a lo largo de su recorrido, asegurando que se mantenga la separación de los circuitos. |  |  |  | 38.9-d
Verificar que los empalmes y derivaciones de los conductores sean accesibles. |  |  |  | 38.9-e
Verificar que no existe instalación de cables sobre el nivel del suelo terminado, se entiende por “suelo terminado” el que habitualmente es pisado por las personas. |  |  |  | 38.9-f
Verificar que los cables de enterramiento directo, el fondo de la zanja tiene una superficie firme, lisa, libre de discontinuidades y sin obstáculos. El cable esta a una profundidad mínima de 0.7 m respecto a la superficie del terreno. Como protección contra el deterioro mecánico, usan ladrillos o cubiertas y a una distancia entre 20 y 30 cmts. Por encima del cable hay instaladas cintas de identificación o señalización no degradables en un tiempo menor a la vida útil del cable enterrado. |  |  |  | 38.9-g
Verificar que los ductos están colocados con pendiente mínima del 1% hacia las cámaras de inspección, en una zanja de profundidad suficiente que permita un recubrimiento de 0.7 m de relleno sobre el ducto. |  |  |  | 38.9-h
Verificar que las uniones entre conductores aseguran la máxima hermeticidad posible, y no alteran su sección transversal interna. Cunado se utilicen ductos metálicos, estos son galvanizados en caliente y están conectados eléctricamente a tierra. Se instalaron dentro de ellos líneas completas, monofásicas o polifásica con su conductor de puesta a tierra de protección. No existen el tendido de los conductores de fase, neutro o de tierra separados del resto del circuito o formando grupos incompletos de fases, fase y neutro o fase y tierra por ductos metálicos. |  |  |  | 38.9-i
Verificar que los cables subterráneos instalados debajo de construcciones están alojados en un ducto que salga mínimo 0.30 m del perímetro de la construcción. |  |  |  | 38.9-j
Verificar que todas las transiciones entre tipos de cables, las conexiones a las cargas, o las derivaciones, están en cámaras o cajas de inspección que permitan mantener las condiciones y grados de protección aplicables. Las dimensiones internas útiles de las cajas o cámara de paso, derivación, conexión o salidas son las adecuadas a las funciones específicas y permitirán el tendido en función de la sección de los conductores. |  |  |  | 38.9-k
Verificar que las canalizaciones subterráneas en ductos, tienen cámaras de inspección que cumplan los requerimientos antes dichos están instaladas en tramos rectos, a distancias no mayores a 40 metros, salvo cuando existan causas debidamente justificadas que exijan una distancia mayor, (por ejemplo, cruce de grandes avenidas), en cuyo paso deberá quedar asentado en la memoria o especificación técnica del proyecto. |  |  |  | 38.9-l
MÉTODOS DE ALAMBRADO
Verificar que todos los conductores de un circuito estén agrupados. |  |  |  | 300-3 (a) y (b)
Revisar los valores de aislamiento en donde conductores de diferentes sistemas comparten encerramientos comunes. |  |  |  | 300-3 (c)
Revisar que haya pasacables de aislamiento o anillos protectores donde se instala cable no metálico a través de postes de metal, o en donde conductores No. 4 o más grandes entran en encerramientos. |  |  |  | 300-4 (b) (1) y (f)
Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la separación de los bordes del armazón y la protección contra tornillos y clavos. |  |  |  | 300-4 (a), (b), (d) y (e)
Verificar la continuidad e integridad de las canalizaciones y encerramientos metálicos. |  |  |  | 300-10
Verificar que las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, armarios y herrajes estén asegurados firmemente en un sitio, sostenidos independientemente de los cielos rasos suspendidos y que no se usen como soportes. |  |  |  | 300-11 y artículos aplicables del Capítulo 3
Revisar la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos ramales multiconductores. |  |  |  | 300-13
Verificar la longitud adecuada de los conductores libres en las cajas. |  |  |  | 300-14
Verificar que las cajas estén aisladas en puntos de unión, empalme, salida, interruptores y de alambrado. |  |  |  | 300-15
Verificar la ocupación de conductores en las canalizaciones. |  |  |  | 300-17
Verificar que las bandejas portacables cumplan con lo permitido para el uso, instalación, puesta a tierra, instalación de los cables y número de conductores en las bandejas portacables. |  |  |  | 318
Verificar que las canalizaciones verticales tengan soportes de conductores adecuados. |  |  |  | 300-19
Verificar que las capacidades nominales de resistencia al fuego hayan sido restauradas en las penetraciones eléctricas. |  |  |  | 300-21
Revisar las instalaciones de alambrado en conductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire, en cuanto a los métodos y materiales apropiados. |  |  |  | 300-22
Verificar que el acceso a equipos detrás de paneles removibles no se vea impedido por cables, canalizaciones y equipos. |  |  |  | 300-23
ZONAS DE OFICINAS
Verificar que todos los conductores y conexiones estén dentro de canalizaciones de metal u otro material identificado como adecuado para esas condiciones de uso |  |  |  | 605-3
Revisar que las canalizaciones de alambrado no contengan salientes u otros elementos que puedan dañar el aislamiento de los conductores |  |  |  | 605-3
Verificar que las conexiones eléctricas entre los distintos tabiques sean conjuntos flexibles identificados para usarlos con tabiques alambrados, a no ser que se cumplan todas las condiciones establecidas en la excepción. |  |  |  | 605-4
Verificar que los accesorios de alumbrado tengan un medio que permita apoyarlos o sujetarlos bien. |  |  |  | 605-5 (a)
Verificar cuando la conexión de los accesorios de alumbrados se proporcione con cordón y clavija , que la longitud del cordón sea la adecuada sin que pase de 2,70 m de largo, que la sección transversal del cordón no sea menor a 0,82 mm² (18 AWG), que contenga un conductor para puesta a tierra de equipos y que sea de tipo para uso pesado. |  |  |  | 605-5 (b)
Cuando se proporcione la conexión de los accesorios de alumbrado por otros medios verificar que esté identificada como adecuada para las condiciones de uso. |  |  |  | 605-5 (b)
Verificar que no se instalen tomacorrientes en los accesorios de alumbrado. |  |  |  | 605-5 (c)
Verificar que los tabiques alambrados fijos (asegurados a la superficie de la edificación) estén conectados permanentemente al sistema eléctrico del edificio por alguno de los métodos de alambrado descritos en el Capítulo 3. |  |  |  | 605-6
Verificar que el cordón de alimentación flexible sea de tipo para uso extrapesado con conductores de sección transversal 3,3 mm (12 AWG) o mayor, con conductor aislado para puesta a tierra y que no tenga más de 0,60 m de longitud. |  |  |  | 605-8 (a)
Verificar que los tomacorrientes estén en un circuito independiente al que estén conectados solo tabiques y ninguna otra carga |  |  |  | 605-8 (b)
Verificar que los tabiques individuales o grupos de tabiques interconectados no contengan más de 13 salidas para tomacorrientes de 15 A - 125 V. |  |  |  | 605-8 (c)
Verificar que los tabiques o grupos de tabiques interconectados no contengan circuitos multiconductores. |  |  |  | 605-8 (d)
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Verificar que los conductores de los circuitos ramales que alimenten a uno o más equipos de procesamiento de datos tengan una capacidad de corriente no menor al 125 % de la carga total conectada |  |  |  | 645-5 (a)
Verificar que la penetración por los límites de las salas resistentes al fuego estén acuerdo con lo establecido en el Artículo 300-21 |  |  |  | 645-7
Verificar que los UPS instalados en las salas de computadores, así como sus circuitos de suministro y salida, cumplan lo establecido en el Artículo 645-10 |  |  |  | 645-11
Verificar que todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de los equipos informáticos estén puestas a tierras según establece la Sección 250 o deben tener doble aislamiento |  |  |  | 645-15
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN
Revisar que existan los tomacorrientes y la iluminación adecuada para el mantenimiento y reparación de los equipos mecánicos. |  |  |  | 210-63, 210-70
Motores y Alimentadores: Verificar que haya protección contra cortocircuito y falla a tierra del alimentador y que esté dimensionada apropiadamente, cuando sea aplicable. |  |  |  | 430-61 a 430-63
Identificar la información de la placa de características aplicable para el equipo. |  |  |  | 440-4
Verificar que los conductores que alimentan varias unidades estén dimensionados apropiadamente. |  |  |  | 440-6
Verificar que el medio de desconexión tenga capacidades nominales adecuadas para los equipos. |  |  |  | 440-12, 440-13
Verificar que los medios de desconexión estén al alcance de la vista desde el equipo y sean fácilmente accesibles desde éste, y que los espacios de trabajo sean adecuados. |  |  |  | 440-14, 110-32
Verificar que haya protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito ramal y que esté dimensionada apropiadamente. |  |  |  | 440-21, 440-22
Verificar que los calibres de los conductores de los circuitos ramales sean adecuados, con base en la información aplicable de las placas de características. |  |  |  | 440-31 a 440-35
Verificar que los controladores tengan capacidades nominales adecuadas cuando no son parte de un equipo multimotor certificado o un equipo de carga combinada certificado. |  |  |  | 440-41
Verificar que haya protección contra sobrecarga del circuito ramal y que esté dimensionado apropiadamente. |  |  |  | 440-51 a 440-55
Verificar que los conductores, tomacorrientes, cordones y dispositivos de sobrecorriente para acondicionadores de aire de recintos estén dimensionados apropiadamente. |  |  |  | 440-60 a 440-64
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS HOSPITALARIAS
Debe haber suficiente ventilación en los laboratorios para la extracción de los gases y mezclas gaseosas para análisis químicos, producción de llamas y otros usos. |  |  |  | Art.41 ( c )
Debe haber suficiente ventilación para los sistemas de esterilización por óxido de etileno ya que por ser inflamable y tóxico, debe tener sistema de extracción de gases. |  |  |  | Art.41 ( c )
Las clínicas y hospitales que cuenten con acometida eléctrica de media tensión, preferiblemente deben disponer de una transferencia automática en media tensión que se conecte a dos alimentadores. |  |  |  | Art.41 ( e )
En todo centro de atención hospitalaria de niveles I, II y III, debe instalarse una fuente alterna de suministro de energía eléctrica (una o más plantas de emergencia) que entren en operación dentro de los 10 segundos siguientes al corte de energía del sistema normal. |  |  |  | Art.41 ( f )
En todo centro de atención hospitalaria de niveles I, II y III debe proveerse un sistema de transferencia automática con interruptor de conmutador de red (by pass) que permita, en caso de falla, la conmutación de la carga eléctrica al sistema normal. |  |  |  | Art.41 ( f )
En las áreas médicas críticas, donde la continuidad del servicio de energía es esencial para la seguridad de la vida, debe instalarse un sistema ininterrumpido de potencia (UPS) para los equipos eléctricos de asistencia vital, de control de gases medicinales y de comunicaciones. |  |  |  | Art.41 ( g )
Con el fin de prevenir que la electricidad estática produzca chispas que generen explosión, en las áreas médicas donde se utilicen anestésicos inflamables y en las cámaras hiperbáricas, donde aplique, debe instalarse un piso conductivo. |  |  |  | Art.41 ( k )
Los equipos eléctricos no podrán fijarse a menos de 1,53 m sobre el piso terminado (a no ser que sean a prueba de explosión) y el personal médico debe usar zapatos conductivos. |  |  |  | Art.41 ( k )
Se debe instalar piso conductivo en los lugares donde se almacenen anestésicos inflamables o desinfectantes inflamables. En estos lugares, cualquier equipo eléctrico a usarse a cualquier altura debe ser a prueba de explosión. |  |  |  | Art.41 ( l )
Para eliminar la electricidad estática en los hospitales, debe cumplirse que se Regule la humedad tal que no descienda del 50%; Mantener un potencial eléctrico constante en el piso de los quirófanos y adyacentes por medio de pisos conductivos; El personal médico que usa el quirófano debe llevar calzado conductor; El equipo a usarse en ambientes con anestésicos inflamables debe tener las carcasas y ruedas de material conductor. |  |  |  | Art.41 ( m )
Los tableros o paneles de distribución de los sistemas normal y emergencia que alimenten la misma cama de paciente deben conectarse equipotencialmente entre sí mediante un conductor de cobre aislado de calibre no menor al 10 AWG. |  |  |  | Art.41 ( o )
Los tomacorrientes que alimenten áreas de pacientes generales o críticos deben diseñarse para alimentar el máximo número de equipos que necesiten operar simultáneamente y deben derivarse desde al menos dos diferentes fuentes de energía o desde la fuente de energía de suplencia (planta de emergencia) mediante dos transferencias automáticas. |  |  |  | Art.41 ( p ) 517-18 517-19
Los tomacorrientes que alimenten áreas de pacientes generales o críticos deben ser dobles con polo a tierra del tipo grado hospitalario. |  |  |  | Art.41 ( p )
En áreas de pacientes generales debe instalarse un mínimo de cuatro tomacorrientes y en áreas de pacientes críticos un mínimo de seis tomacorrientes, todos conectados a tierra mediante un conductor de cobre aislado. |  |  |  | Art.41 ( p ) 517-19 (b)
En áreas siquiátricas no debe haber tomacorrientes. |  |  |  | Art.41 ( q )
Para protección contra electrocución en áreas pediátricas, los tomacorrientes de 125 V y 15 ó 20 A deben ser del tipo a prueba de abuso, o estar protegidos por una cubierta de este tipo. (No se aceptarán otros tomacorrientes o cubiertas en estas áreas). |  |  |  | Art.41 ( q ) 517-18 C
Todos los tomacorrientes del sistema de emergencia deben ser de color rojo y estar plenamente identificados con el número del circuito derivado y el nombre del tablero de distribución correspondiente. |  |  |  | Art.41 ( r )
Todos los circuitos de la red de emergencia deben ser protegidos mecánicamente mediante canalización metálica no flexible |  |  |  | Art.41 ( r )
No se deben utilizar los interruptores automáticos, como control de encendido y apagado de la iluminación en un centro de atención hospitalaria. |  |  |  | Art.41 ( s )
En áreas donde se utilicen duchas eléctricas, estas deben alimentarse mediante un circuito exclusivo, protegerse mediante interruptores de protección del circuito de falla a tierra y su conexión deberá ser a prueba de agua. |  |  |  | Art.41 ( t )
Los conductores de los sistemas normal, de emergencia y aislado no puesto a tierra, no podrán compartir las mismas canalizaciones. |  |  |  | Art.41 ( u )
Deberá proveerse el necesario número de salidas eléctricas de iluminación que garanticen el acceso seguro tanto a los pacientes, equipos y suministros como a las salidas correspondientes de cada área. Deben proveerse unidades de iluminación de emergencia por baterías donde sea conveniente para la seguridad de las personas y donde su instalación no cause riesgos. |  |  |  | Art.41 ( v )
Revisar la conexión equipotencial entre los paneles de distribución de circuitos ramales esenciales que alimentan cualquier área sencilla de cuidado de pacientes. |  |  |  | 517-14
Verificar que cada área de la cama de un paciente en el área de cuidados generales tenga al menos dos circuitos ramales, uno del sistema normal y otro del sistema de emergencia. |  |  |  | 517-18 (a),
Verificar que cada área de la cama de un paciente en un área de cuidados generales tenga al menos cuatro tomacorrientes, dichos tomacorrientes deben ser dobles con polo a tierra y todos deben ir conectados a tierra mediante un conductor de cobre aislado. |  |  |  | 517-18 (b),
Verificar que cada área de la cama de un paciente, en áreas de cuidado crítico, tenga al menos dos circuitos ramales, uno del sistema normal y otro del sistema de emergencia. |  |  |  | 517-19 (a)
Verificar que al menos un tomacorriente en el área de la cama de un paciente, en un área de cuidado crítico, esté conectado al circuito ramal desde una fuente separada normal o de emergencia. |  |  |  | 517-19 (b)
Revisar los lugares mojados en cuanto a la protección mediante dispositivos GFCI, o en donde no se puedan tolerar interrupciones, mediante sistemas de potencia separados. |  |  |  | 517-20, 517-2,
Revisar los sistemas eléctricos esenciales y verificar que poseen sistemas de equipos y de emergencia. |  |  |  | 517-30 (b)
Revisar el sistema de emergencia y verificar que poseen ramales de seguridad para la vida y ramales críticos. |  |  |  | 517-30 (b), 517-31
Revisar los cálculos de carga para el sistema esencial y verificar que la capacidad de las fuentes de alimentación y de los alimentadores sea adecuada. |  |  |  | 517-30 (d)
Verificar que el alambrado de emergencia (ramales de seguridad para la vida y ramales críticos) sea independiente y esté separado de otros alambrados y equipos. |  |  |  | 517-30 (c) (1)
Verificar que se suministre protección mecánica para alambrado del sistema de emergencia, mediante canalizaciones metálicas no flexibles o cable tipo MI. |  |  |  | 517-30 (c) (3)
Verificar que solamente las cargas previstas para conexión al ramal de seguridad para la vida están alimentadas por dicho ramal. |  |  |  | 517-32
Verificar que se suministren dos fuentes independientes para el sistema eléctrico esencial y que la fuente alternativa sea adecuada. |  |  |  | 517-35
Examinar el sistema eléctrico esencial y verificar que haya ramales de seguridad para la vida y ramales críticos. |  |  |  | 517-41 (a)
Revisar los cálculos de la carga para el sistema esencial y verificar que la capacidad de las fuentes de alimentación y de los alimentadores sea adecuada. |  |  |  | 517- 41 (c)
Verificar que el alambrado del ramal de seguridad para la vida sea independiente y que esté separado de otros alambrados y equipos (No se exige separación del ramal crítico). |  |  |  | 517- 41 (d)
Verificar que solamente las cargas previstas para su conexión al ramal de seguridad para la vida estén alimentadas por el ramal de seguridad para la vida. |  |  |  | 517- 42
Verificar que haya dos fuentes independientes para el sistema eléctrico esencial y que la fuente alternativa sea adecuada. |  |  |  | 517- 44
Verificar que haya un sistema eléctrico esencial en donde se requiera. |  |  |  | 517-45 (b)
Verificar que haya una fuente de alimentación alternativa que sea adecuada y esté diseñada específicamente para el propósito. |  |  |  | 517-45 (c)
Verificar que haya un sistema eléctrico esencial en donde se requiera. |  |  |  | 517-50 (b)
Verificar que haya una fuente de alimentación alternativa que sea adecuada y esté diseñada específicamente para el propósito. |  |  |  | 517-50 (c)
Determinar si en la instalación existen lugares de aplicación de anestesia (clasificados como) peligrosos. |  |  |  | 517-60
Verificar que se usen los métodos de alambrado y equipos apropiados, en los lugares de aplicación de anestesia (clasificados como) peligrosos. |  |  |  | 517-61 (a) y (b)
Verificar que los circuitos de fuerza en lugares de aplicación de anestesia inflamable estén separados de otros sistemas de distribución de potencia. |  |  |  | 517-63 (f)
Verificar que haya una o más unidades de alumbrado de emergencia alimentadas con baterías en los lugares de aplicación de anestesia. |  |  |  | 517-63 (a)
Verificar que los sistemas de baja tensión en áreas de cuidado de pacientes tengan aislamiento y separación equivalentes a los sistemas de distribución de potencia. |  |  |  | 517-80
Revisar la identificación del conductor, características e instalación apropiadas de los sistemas de alimentación separados (cuando están instalados). |  |  |  | 517-160
Verificar que haya accesibilidad, distancias de trabajo y espacios dedicados adecuados alrededor del equipo de la acometida. |  |  |  | 110-32, 230-91, 240-24
EQUIPOS DE RAYOS X
Verificar que los circuitos de alimentación de los equipos de rayos X sean adecuados y que estén alimentados a través de métodos de alambrado y conexiones apropiados. |  |  |  | 517-71
Revisar la ubicación, capacidad y tipo de los medios de desconexión de los equipos de rayos X. |  |  |  | 517-72
Verificar que los circuitos de alimentación a los equipos de rayos X cumplan los requisitos mínimos de capacidad nominal de corriente y sobrecorriente. |  |  |  | 517-73
Verificar que los encerramientos para partes de alta tensión y partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos de rayos X estén puestas a tierra. |  |  |  | 517-78
Verificar que excepto si está aprobado para ello, el equipo de rayos X y sus equipos accesorios no se deben instalar ni utilizar en lugares peligrosos (clasificados). |  |  |  | 660-3
Verificar que los equipos de rayos X fijos y estacionarios estén conectados a la fuente de alimentación mediante un método de alambrado que cumpla los requisitos generales de este Código. |  |  |  | 660-4
Verificar que los equipos de rayos X estén dotados de terminales de alambrado adecuados para la conexión de los conductores de la fuente de alimentación, de la sección transversal necesaria para la capacidad nominal del circuito ramal para el equipo. |  |  |  | 660-7
Verificar que todos los equipos de las instalaciones de rayos X nuevas o con aparatos reacondicionados o que se trasladen de una instalación a otra, sean de un tipo aprobado. |  |  |  | 660-10
Verificar que los condensadores estén montados dentro de encerramientos de material aislante o, si son metálicos, que estén puestos a tierra. |  |  |  | 660-36
Verificar que todas las partes que funcionan a alta tensión, incluidos los tubos de rayos X, estén montadas en encerramientos puestos a tierra. |  |  |  | 660-47 (a)
Verificar que los cables de baja tensión que conecten los equipos de rayos X con componentes sumergidos en aceite que no sean completamente herméticos, como transformadores, condensadores, enfriadores de aceite e interruptores de alta tensión, tengan un aislamiento de tipo resistente al aceite. |  |  |  | 660-47 (b)
TUBERÍA ELÉCTRICAS PLEGABLES NO METÁLICAS
Verificar que las tuberías, canalizaciones y canaletas cumplan con el uso permitido y la instalación adecuada. |  |  |  | 341 a 351 y 17.11
ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS Y PASILLOS MECÁNICOS, ASCENSORES Y ELEVADORES PARA SILLAS DE RUEDAS
Verificar que la tensión de suministro no supere los 300 V entre conductores a menos que se permita otra cosa en los apartados a) hasta c) del Artículo 620-3. |  |  |  | 620-3
Cuando la tensión supere los 600 V, verificar que se instalen en lugares bien visibles de los equipos, etiquetas o señales de advertencia con la indicación «PELIGRO - ALTA TENSIÓN» |  |  |  | 620-3 (a)
Verificar que todas las partes energizadas de los equipos eléctricos que haya en los fosos de los ascensores, en las paradas, sobre las cabinas de los ascensores y montacargas o dentro de ellas, en los fosos o paradas de escaleras o pasillos mecánicos o en los rieles y lugares de los motores de los ascensores y elevadores de sillas de ruedas, estén encerradas para evitar cualquier contacto accidental. |  |  |  | 620-4
Verificar que al rededor de los controladores, medios de desconexión y los equipos eléctricos restantes, se deje un espacio de trabajo. |  |  |  | 620-5
Verificar que el aislamiento de los conductores cumpla con las condiciones establecidas. |  |  |  | 620-11
Verificar que la sección transversal mínima de los conductores que no formen parte integral de los equipos de control cumplan con los calibres establecidos. |  |  |  | 620-12
Verificar que la capacidad de corriente de los conductores sea la adecuada. |  |  |  | 620-13 y 620-14
Verificar que la capacidad nominal de los controladores de los motores sea la adecuada. |  |  |  | 620-15
Verificar que los conductores y cables de fibra óptica se instalen en tuberías o canalizaciones o sean cables de tipo MC, MI o AC, de acuerdo al sitio, excepto si se permite otra cosa en los apartados a) hasta c) del Artículo 620-21. |  |  |  | 620-21
Verificar que un circuito ramal independiente dé el suministro a las luces, tomacorrientes, fuente auxiliar de alumbrado y ventilación de cada cabina del ascensor. |  |  |  | 620-22 (a)
Verificar la existencia de un circuito ramal independiente que de el suministro al equipo de aire acondicionado de cada cabina del ascensor. |  |  |  | 620-22 (b)
Verificar la existencia de un circuito ramal independiente que de el suministro a los aparatos de alumbrado y tomacorrientes del cuarto de motores y el espacio de máquinas, y revisar que los aparatos de alumbrado necesarios no estén conectados a los terminales del lado de la carga de los tomacorrientes con interruptor de circuito por falla a tierra. |  |  |  | 620-23 (a)
Verificar que el interruptor del alumbrado para el cuarto de motores esté ubicado a la entrada del mismo o del espacio de las máquinas. |  |  |  | 620-23 (b)
Verificar que haya como mínimo un tomacorriente duplex, monofásico a 125 V, en cada cuarto de motores y espacio de máquinas. |  |  |  | 620-23 (c)
Verificar que el interruptor del alumbrado esté ubicado de modo que sea fácilmente accesible desde la puerta de acceso al pozo del foso del ascensor. |  |  |  | 620-24 (b)
Verificar que haya como mínimo un tomacorriente duplex, monofásico a 125 V, en el pozo del foso del ascensor. |  |  |  | 620-24 (c)
Revisar que los tramos verticales de las canalizaciones de alambrado estén bien sujetas a intervalos no mayores a 4,50 m y que tengan más de una unión entre dos apoyos. |  |  |  | 620-32
Revisar que la suma de las secciones transversales individuales de todos los conductores de una canalización de alambrado metálica o no metálica no supere el 50 % de la sección transversal interior de dicha canalización. |  |  |  | 620-32
Revisar que la suma de las secciones transversales individuales de todos los conductores de una tubería no supere el 40 % de la sección transversal interior de la tubería. |  |  |  | 620-33
Revisar que los soportes de los cables o canalizaciones en los fosos de los ascensores, canalizaciones de cables de escaleras o pasillos mecánicos o de ascensores o elevadores de sillas de ruedas, estén bien sujetos al guardarriel, al armazón de la escalera o pasillo móvil o al foso donde vaya instalado el ascensor o elevador de sillas de ruedas. |  |  |  | 620-34
Revisar que los conductores de los diferentes sistemas estén instalados correctamente dentro del sistema de canalización o cable móvil. |  |  |  | 620-36
Verificar que al interior del foso o cuarto de máquinas solo se instale alambrado, cables y canalizaciones eléctricas utilizadas directamente para el funcionamiento del ascensor o montacargas, incluido el alambrado para señales, para circuitos de comunicación con cabina, para alumbrado, ventilación y aire acondicionado en la cabina, para sistemas de detección de incendios, cuartos de bombas del pozo, alumbrado y ventilación del propio foso del ascensor. |  |  |  | 620-37 (a)
Verificar que no se instalen los conductores de bajada para puesta a tierra del sistema de protección contra rayos dentro del foso del ascensor. |  |  |  | 620-37 (b)
Verificar que no se utilicen los rieles ni otros equipos existentes en el foso del ascensor como conductores de bajada para puesta a tierra del sistema de protección contra rayos. |  |  |  | 620-37 (b)
Verificar que los alimentadores principales para dar suministro de fuerza a los ascensores y montacargas estén instalados fuera del foso del ascensor, a no ser que se cumpla alguna de las excepciones. |  |  |  | 620-37 (c)
Verificar que los cables móviles estén suspendidos en los extremos de la cabina y del foso del ascensor, o del contrapeso cuando proceda, de modo que se reduzca al mínimo la tensión sobre los conductores de cobre y que estén |  |  |  | 620-41
Verificar que los soportes de los cables móviles estén ubicados de modo que reduzcan al mínimo la posibilidad de que los cables entren en contacto con las paredes del foso del ascensor o con los equipos instalados en el mismo. |  |  |  | 620-43
Verificar la existencia de un solo medio de desconexión que desconecte todos los conductores de suministro de fuerza no puestos a tierra de cada unidad, diseñados de modo que no se pueda operar ningún polo independientemente. El medio de desconexión de los conductores de suministro de fuerza no debe desconectar el circuito ramal requerido en los Artículos 620-22, 620-23 y 620-24. |  |  |  | 620-51 (a)
Verificar que el medio de desconexión no se pueda abrir ni cerrar desde cualquier otra parte del predio, no se cierre automáticamente y que el suministro sólo se restablezca manualmente. |  |  |  | 620-51 (b)
Verificar que el medio de desconexión este ubicado donde sea fácilmente accesible a personal calificado. |  |  |  | 620-51 (c)
Cuando en un cuarto de máquinas haya más de una máquina de accionamiento, verificar que los medios de desconexión estén numerados para indicar claramente las máquinas de accionamiento que controlan. |  |  |  | 620-51 (d)
Verificar que cada medio de desconexión esté dotado de un aviso que indique la ubicación del lado del suministro del dispositivo de protección contra sobrecorriente. |  |  |  | 620-51 (d)
Verificar que en las instalaciones de ascensores con una y varias cabinas, los equipos que reciban suministro eléctrico desde más de una fuente tengan un medio de desconexión para cada fuente. |  |  |  | 620-52 (a)
Verificar que los medios de desconexión estén a la vista del equipo que controlen. |  |  |  | 620-52 (a)
Verificar que los ascensores tengan un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra de los circuitos de suministro para alumbrado, tomacorrientes y ventilación de cada cabina. |  |  |  | 620-53
Verificar que los ascensores tengan un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra de los circuitos de suministro para el aire acondicionado de cada cabina. |  |  |  | 620-54
Cuando existan varios medios de desconexión y haya partes de los controladores que permanezcan energizadas desde fuentes que no estén conectadas, verificar que se instale sobre o cerca del medio de desconexión un cartel de advertencia en el que se lea claramente el siguiente aviso: «Atención - Partes de este controlador no quedan desenergizadas con este interruptor» |  |  |  | 620-52 (b)
Verificar que los dispositivos de operación, de control y de señalización estén protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con los requisitos establecidos en los Artículos 725-23 y 725-24. |  |  |  | 620-61 (a)
Verificar la correcta protección contra sobrecarga de los motores que mueven ascensores, montacargas, escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y elevadores para sillas de ruedas. |  |  |  | 620-61 (b)
Verificar que la protección del alimentador de los motores contra cortocircuito y falla a tierra cumpla con lo establecido en la Sección 430 Parte E. |  |  |  | 620-61 (c)
Verificar que la protección del circuito ramal de los motores contra cortocircuito y falla a tierra cumpla con lo establecido en la Sección 430 Parte D. |  |  |  | 620-61 (d)
Cuando haya más de un medio de desconexión de motores que reciba suministro desde un solo alimentador, se debe verificar que los dispositivos de protección contra sobrecorriente de cada medio de desconexión estén coordinados selectivamente con cualquier otro dispositivo de protección contra sobrecorriente instalado en el lado de suministro. |  |  |  | 620-62
Verificar el correcto resguardo de los equipos en el cuarto de máquinas. |  |  |  | 620-71
Verificar que las canalizaciones metálicas y los cables Tipo MC, MI o AC unidos a las cabinas de los ascensores, estén conectadas equipotencialmente a las partes metálicas puestas a tierra de la cabina con la que hagan contacto. |  |  |  | 620-81
Verificar que en los ascensores las carcasas de todos los motores, máquinas, controladores y encerramientos metálicos de todos los equipos eléctricos instalados sobre la cabina, dentro de ella o en el foso del ascensor, estén puestos a tierra según lo especificado en la Sección 250. |  |  |  | 620-82
Verificar que las escaleras, pasillos mecánicos, ascensores y elevadores para sillas de ruedas cumplan con lo establecido en la Sección 250. |  |  |  | 620-84
Verificar que todos los tomacorrientes monofásicos de 125 V y 15 o 20 A instalados en los espacios de máquinas, cuartos de máquinas, pozos, encima de las cabinas y en las canalizaciones de escaleras y pasillos mecánicos, tengan protección mediante GFCI. |  |  |  | 620-85
SISTEMA DE EMERGENCIA
Verificar que todos los edificios de servicio público, con más de 100 personas por cada piso o nivel, estén provistos de un sistema de potencia de emergencia. |  |  |  | Art. 40
Verificar que el sistema de potencia de emergencia suministre energía eléctrica a las señales de salida, sistemas de ventilación, detección y alarma de sistemas contra incendio, bombas contra incendio, ascensores, sistemas de comunicación, procesos industriales y demás sistemas en los que la interrupción del suministro eléctrico puede producir serios peligros para la seguridad de la vida humana. |  |  |  | Art. 40
Verificar que el sistema de potencia de emergencia suministre energía eléctrica en los 10 segundos siguientes al corte, a los sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y equipos previamente definidos, y en caso de falla del sistema destinado a alimentar circuitos esenciales para la seguridad y la vida humana. |  |  |  | Art. 40 700-12,
Verificar que en el cuarto de la planta de emergencia se disponga de tomacorrientes para el precalentado y para cualquier otro uso necesario. |  |  |  | Art. 40
Verificar que los grupos de baterías de acumuladores estén provistos de un cargador automático en los sitios donde se requiera respaldo adicional de energía. Este sistema debe proveer autonomía por 1 hora a plena carga sin que la tensión baje del 87,5% de su valor nominal. |  |  |  | Art. 40 700-12 (a),
Verificar que se realicen ensayos cuando se exigen y que se suministren un programa y un registro escritos de los ensayos y mantenimientos periódicos. |  |  |  | 700-4
Revisar los cálculos de carga y verificar que la capacidad del sistema sea la adecuada. |  |  |  | 700-5
Verificar que la capacidad del sistema sea adecuada para cualquier carga diferente de las cargas de emergencia que alimente, o que se suministre carga selectiva automática de arranque y restricción de carga. |  |  |  | 700-5
Verificar que el equipo de transferencia sea automático, esté identificado para uso de emergencia, esté aprobado por la autoridad competente y esté diseñado e instalado de modo que impida la interconexión accidental de las fuentes de alimentación normal y de emergencia al hacer cualquier manipulación. |  |  |  | 700-6
Verificar que el equipo de transferencia permita un dispositivo para puentear y aislar el equipo de transferencia, evitando la operación accidental en paralelo si el dispositivo consiste en un conmutador de separación en derivación (seccionador). |  |  |  | 700-6
Verificar que haya señales auditivas y visuales en donde se exijan. |  |  |  | 700-7
Revisar los avisos colocados en el equipo de la acometida, que indica el tipo de sistema de emergencia y su ubicación, y los avisos en la ubicación de la puesta a tierra, que indican las fuentes conectadas. |  |  |  | 700-8
Revisar que las cajas y encerramientos tengan identificación permanente como componentes del sistema de emergencia. |  |  |  | 700-9 (a)
Verificar que el alambrado de emergencia sea completamente independiente de los otros alambrados, excepto como se permite específicamente para encerramientos, accesorios y cajas comunes. |  |  |  | 700-9 (b)
Verificar que los circuitos y equipos del alimentador de emergencia en edificaciones de gran altura e inmuebles para reuniones de más de 1000 personas, tengan protección adecuada contra incendios. |  |  |  | 700-9 (c)
Verificar que existan sistemas de alimentación de emergencia en lugares de reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas o en edificaciones que tengan más de 23 m de altura, con cualquiera de las siguientes clases de actividad: educación, residencial, detención y correccional, negocios y comercio. |  |  |  | 700-12
Verificar que los generadores, si se usan, tengan combustible en el sitio, adecuado al menos para 2 horas de operación, y que las bombas de combustible, si las hay, estén alimentadas por una fuente de alimentación de emergencia. |  |  |  | 700-12 (b)
Verificar que el equipo unitario para alumbrado de emergencia, si se usa, esté fijo en su sitio y conectado al mismo circuito que alimenta el alumbrado normal del área, antes de cualquier interruptor local. |  |  |  | 700-12 (e)
Verificar que los circuitos ramales de alumbrado de emergencia alimenten únicamente cargas de emergencia. |  |  |  | 700-15
Verificar que la alimentación del alumbrado de emergencia en áreas servidas por dispositivos de alta intensidad de descarga se mantiene hasta que se restaure la iluminación normal. |  |  |  | 700-16
Verificar que el equipo de alumbrado de emergencia esté dispuesto de manera que un área no quede en total oscuridad por la falla de un solo elemento de alumbrado. |  |  |  | 700-16
Verificar que el alumbrado de emergencia se alimente automáticamente cuando falle la alimentación normal. |  |  |  | 700-17, 700-18
Verificar que cualquier interruptor que pueda desconectar la alimentación al alumbrado de emergencia sea fácilmente accesible, pero solamente a personas calificadas. |  |  |  | 700-20, 700-21
Revisar el alambrado para determinar su conformidad con los requisitos generales de los Capítulos 1 a 4 de la NTC. (No se exige separación de alambrado de reserva de otros alambrados generales). |  |  |  | 701-3, 701-10, 702-3, 702-9
Revisar los cálculos de carga y verificar que la capacidad del sistema sea adecuada. |  |  |  | 701-6
Verificar que la capacidad del sistema sea adecuada para cualquier carga de reserva opcional que alimente, o que cuente con arranque de carga selectivo automático y restricción de cargas. |  |  |  | 701-6
Verificar que el equipo de transferencia sea automático, esté identificado para uso de reserva, esté equipado con medios para derivación, se opere eléctricamente y esté retenido mecánicamente. |  |  |  | 701-7
Verificar que haya señales auditivas y visuales en donde se exijan (no se exige la protección de equipos contra falla a tierra en los sistemas de reserva). |  |  |  | 701-8, 701-17
Revisar los avisos colocados en el equipo de la acometida, que indican el tipo de sistema de reserva y su ubicación, y los avisos en la ubicación de la puesta a tierra, que indican las fuentes conectadas. |  |  |  | 701-9
Verificar que la fuente de alimentación esté disponible dentro de un tiempo no mayor a 60 segundos. |  |  |  | 701-11
Verificar que baterías sean adecuadas y tengan capacidad de alimentar la carga al menos durante 1 ½ horas, todas las cargas conectadas, sin que la tensión caiga a menos del 87,5% de la normal. |  |  |  | 701-11(a)
Verificar que los equipos unitarios de alumbrado de emergencia, si se usan, estén fijos en su sitio y conectados al mismo circuito que alimenta el alumbrado normal del área, antes de cualquier interruptor local. |  |  |  | 701-11 (f)
Verificar que los dispositivos de protección contra sobrecorriente para sistemas de reserva exigidos por la ley sean accesibles solamente a personas calificadas. |  |  |  | 701-15
Verificar que el equipo de transferencia sea adecuado para el uso previsto. |  |  |  | 702-6
Verificar que haya señales auditivas y visuales cuando se requieran. |  |  |  | 702-7
Revisar los avisos colocados en el equipo de la acometida, que indiquen el tipo de sistema de reserva y su ubicación, y los avisos en la ubicación de la puesta a tierra, que indiquen las fuentes conectadas. |  |  |  | 702-8
SISTEMA CONTRA INCENDIO
Determinar la aplicabilidad del Artículo 695. |  |  |  | 695.1, 695.2
Revisar que los equipos estén certificados. |  |  |  | 695.10
Verificar que haya una fuente de alimentación confiable. |  |  |  | 695.3
Verificar que la continuidad de la alimentación este asegurada y supervisada. |  |  |  | 695.4
Verificar que los transformadores diferentes de los de la acometida o de la empresa de servicios públicos, estén dimensionados y protegidos apropiadamente. |  |  |  | 695.5
Verificar que el alambrado de alimentación este encaminado por fuera de las edificaciones o que este protegido de otra forma contra daño, y que sea independiente de otros alambrados. |  |  |  | 695.6
Verificar que se usen los métodos de alambrado apropiados para el alambrado de fuerza y de control. |  |  |  | 695.6(E) y (G), 695.14(E)
Revisar el montaje y ubicación apropiados de los equipos |  |  |  | 695.12
Verificar que la fuente de energía sea confiable y tenga la capacidad adecuada para transportar las corrientes de rotor bloqueado de la motobomba y de los equipos accesorios. |  |  |  | 695-5 (b)
Verificar que la alimentación eléctrica externa se provea independiente de la acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida o desde un grupo electrógeno de emergencia. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el cableado. |  |  |  | 695-8 (a)
BOMBAS CONTRA INCENDIOS
Cuando requieran alimentación eléctrica externa verificar que esta provea independiente de la acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida o desde un grupo electrógeno de emergencia, evitándose que un incendio producido en la acometida o en la subestación afecte las instalaciones de la bomba contra incendio. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el cableado. |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (a)
Verificar que el control de la bomba se efectué mediante un controlador certificado para bombas contra incendio. |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (b)
Verificar que la fuente de energía sea confiable y tenga la capacidad adecuada para transportar las corrientes de rotor bloqueado de la motobomba y de los equipos accesorios. |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (c)
Donde no se exijan o no se puedan montar bombas contra incendio, se pueden instalar sistemas automáticos de extinción por regaderas (instalaciones pequeñas). |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (d)
Verificar que los materiales conectados de manera estable, susceptibles de producir arcos o chispas en servicio normal, cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones: |  |  |  | Art. 40 Num. 4.3 (d)
1) | Estén completamente encerrados en materiales resistentes a los arcos. Los materiales de las carcasas dispuestas alrededor de los materiales eléctricos, deben soportar las temperaturas más altas susceptibles de ser producidas por el material eléctrico.
2) | Estén separados de los elementos de la construcción por pantallas resistentes a los arcos.
3) | Estén instalados a una distancia suficiente de los elementos de la construcción, sobre los cuales los arcos y chispas podrían tener efectos perjudiciales, permitiendo una extinción segura de los mismos.
4) | Las partes accesibles de los equipos eléctricos, no deben alcanzar temperaturas susceptibles de provocar quemaduras a las personas y deben satisfacer los límites recogidos en la siguiente tabla 45.
Verificar que la continuidad de la alimentación esté asegurada y supervisada. |  |  |  | 695-4
Verificar que los transformadores diferentes de los de la acometida o de la empresa de servicios públicos, estén dimensionados y protegidos apropiadamente. |  |  |  | 695-5 (a)
Revisar el montaje y ubicación apropiados de los equipos. |  |  |  | 695-7
Verificar que se usen los métodos de alambrado apropiados para el alambrado de fuerza y control. |  |  |  | 695-8, 695-9
SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
Verificar que el acceso a los equipos eléctricos no esté impedido por acumulación de cables y alambres que eviten quitar los paneles, incluso los de los cielos rasos falsos. |  |  |  | 760-5
Verificar que los circuitos y equipos de alarma contra incendio estén puestos a tierra según lo establecido en la Sección 250. |  |  |  | 760-6
Revisar que los circuitos de alarma contra incendio estén instalados de manera limpia y profesional, y verificar que los cables estén correctamente apoyados en la estructura de la edificación, de modo que no resulten dañados durante su uso normal. |  |  |  | 760-8
Verificar que los circuitos de alarma contra incendio se identifiquen fácilmente en sus terminales y uniones de modo que se evite la interferencia accidental durante los ensayos y revisiones de circuitos de señalización. |  |  |  | 760-10
Verificar que la fuente de alimentación cumpla con lo establecido en los Capítulos 1 a 4 y que su tensión de salida no sea mayor a 600 V nominales. |  |  |  | 760-21
Verificar que los conductores con sección transversal de 2,08 mm² (14 AWG) y mayor, estén protegidos contra sobrecorriente de acuerdo a su capacidad de corriente, sin aplicar los factores de corrección del Artículo 310-15. Revisar que la protección contra sobrecorriente no pase de 7 A para los conductores de sección transversal de 0,82 mm² (18 AWG) ni de 10 A para los de sección transversal 1,31 mm² (16 AWG). |  |  |  | 760-23
Verificar que el dispositivo de protección contra sobrecorriente esté ubicado en el punto de conexión del conductor a la red de suministro, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-24
Verificar que los métodos de alambrado cumplan con lo establecido en el Artículo 300-15 b) y en las Secciones aplicables del Capítulo 3. |  |  |  | 760-25
Verificar que en los sistemas de alarma contra incendio sólo se utilicen conductores de cobre sólido o trenzado, y revisar que la sección transversal, el aislamiento y el material de los conductores utilizados sea el adecuado. |  |  |  | 760-27 (a) a (c)
Verificar que los cables instalados en tramos verticales que atraviesan más de un piso o los instalados en tramos verticales dentro de fosos de ascensores o de servicios sean del tipo NPLFR. |  |  |  | 760-30 (a) (2)
Verificar que los cables instalados en lugares de edificaciones distintos a los mencionados en los 3 ítems anteriores sean de tipo NPLF. |  |  |  | 760-30 (a) (3)
Verificar que la fuente de alimentación sea una de las especificadas en los apartados a), b) o c) del Artículo 760-41. |  |  |  | 760-41
Verificar que los métodos de alambrado del lado de suministro de la fuente de alimentación PLFA estén instalados de acuerdo con los correspondientes requisitos de la Parte B de la Sección 760 y los Capítulos 1 a 4. |  |  |  | 760-51
Verificar que los transformadores y otros dispositivos alimentados desde los conductores de suministro, estén protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente a una corriente nominal no mayor a 20 A. |  |  |  | 760-51
Verificar que los cables multiconductores de tipo NPLFA estén instalados adecuadamente. |  |  |  | 760-52 (b)
Verificar que los conductores de circuitos de potencia limitada no estén instalados en cables, compartimientos, encerramientos, cajas de salida, canalizaciones o accesorios similares con conductores de circuito de alumbrado, fuerza, de Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-54 (a) (1)
Verificar que en los fosos de los ascensores, los conductores de los circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada estén instalados en un tubo conduit de metal rígido, tubo conduit rígido no metálico, tubo conduit metálico intermedio o tubería eléctrica, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-54 (a) (2)
Verificar que los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada estén separados 50 mm como mínimo de los conductores de circuitos de alumbrado, fuerza, Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-54 (a) (3)
Verificar que no se utilicen las canalizaciones como medio de apoyo de los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada. |  |  |  | 760-54 (c)
Verificar que los cables instalados en cámaras de aire, ductos y otros espacios utilizados para el aire ambiental sean del tipo FPLP, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-61 (a)
Verificar que los cables instalados en tramos verticales que atraviesan más de un piso o los instalados en tramos verticales dentro de fosos de ascensores o de servicios sean del tipo FPLR. |  |  |  | 760-61 (b)
Verificar que los cables instalados en lugares de edificaciones distintos a los mencionados en los ítems 28 y 29 sean del tipo FPL, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  |  | 760-61 (c)
Verificar que los usos y sustituciones de los cables de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada recogidos en la Tabla 760-61 d) e ilustrados en la figura 760-61 d) sean los apropiados. |  |  |  | 760-61 (d)
Verificar que los cables PLFA y los detectores de incendios asilados de la línea continua estén certificados y rotulados. |  |  |  | 760-71
PREVENCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO
Distancias mínimas para prevención de riesgo por arco eléctrico. Artículo 13.4 Verificar que se cumplan las distancias mínimas de aproximación a equipos de la Tabla 20 y la Figura 9. Estas distancias son barreras que buscan prevenir lesiones al trabajador y en general a todo el personal y son básicos para la seguridad eléctrica. |  |  |  | 13.4
Tensión Nominal Sist. (kV) | Límite de aproximación seguro (m) |  | Límite de aproximación restringida (m) Incluye Movimientos involuntarios | Límite de aprox. Técnica
| Parte móvil expuesta | Parte fija
0,051 - 0,300 | 3 | 1.1 | Evitar contacto | Evitar contacto
0,301 - 0,750 | 3 | 1.1 | 0.3 | 0.025
0,751 -15 | 3 | 1.5 | 0.66 | 0.18
15,1 - 36 | 3 | 1.8 | 0.78 | 0.25
36,1 - 46 | 3 | 2.44 | 0.84 | 0.43
46,1 - 72,5 | 3 | 2.44 | 0.96 | 0.63
72,6 - 121 | 3.25 | 2.44 | 1 | 0.81
138 - 145 | 3.35 | 3 | 1.09 | 0.94
161 - 169 | 3.56 | 3.56 | 1.22 | 1.07
230 - 242 | 3.96 | 3.96 | 1.6 | 1.45
345 - 362 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 2.44
500 - 550 | 5.8 | 5.8 | 3.43 | 3.28
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYO
Verificar si las Centrales de Generación, Lineas de Transmisión, Redes de Distribución, Subestaciones e Instalaciones de uso final, esta evaluado el nivel de riesgo por exposición al rayos. |  |  |  | 18.1
Verificar que la protección contra rayos esté basada en la aplicación de un Sistema Integral de Protección, conducente a mitigar los riesgos asociados con la exposición directa e indirecta a los rayos. |  |  |  | 18.2
Verificar que exista un diseño de protección contra rayos aplicando un método reconocido por normas técnicas internacionales como la IEC 62305-3 o NTC 4552, las cuales se basan en el método electrogeométrico. |  |  |  | 18.2
Verificar que los terminales de captación o pararrayos cumplan los requisistos de la Tabla 38 del RETIE |  |  |  | 18.3.1
Verificar que no se hayan utilizado terminales de captación o pararrayos con elementos radiactivos. |  |  |  | 18.3.1
Verificar que las bajantes del sistema de protección contra rayos cumplan los requisitos de la Tabla 38 del RETIE. |  |  |  | 18.3.1
Verificar que cualquier elemento metálico de la edificación que se encuentre expuesto al impacto del rayo, como antenas de televisión, chimeneas, torres de comunicación, y cualquier antena o tubería que sobresalga sea tratado como un terminal de captación. |  |  |  | 18.3.1
Verificar que cada una de las bajantes termine en un electrodo de puesta a tierra, estén separadas un mínimo de 10 m y siempre buscando que se localicen en las partes externas de la edificación. |  |  |  | 18.3.2
Verificar si existen al menos dos bajantes |  |  |  | 18.3.2
Verificar que si una parte conductora que conforme el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe estar unida a ella. |  |  |  | 18.3.2
En el caso de los edificios altos, verificar que se disponga de anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  |  | 18.3.2
Verificar si la puesta a tierra cumple con los requisitos del Articulo 15 capitulo 11 del Retie, especialmente en cuanto a materiales e interconexión |  |  |  | 18.3.3
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
REQUISITOS ESPECIALES
Verificar que se usen conductores de cobre aislados en canalizaciones metálicas o cables equivalentes, para brindar la puesta a tierra de los equipos en las áreas de cuidado de pacientes. |  |  |  | 517-13 (a) y (b)
Debe proveerse un sistema de potencia aislado o no puesto a tierra (denominado IT) en áreas médicas críticas, donde una falla en la alimentación pone en riesgo la vida del paciente; es decir, en salas de cirugía, de neonatología, unidades de cuidados intensivos, de procedimientos intracardíacos y salas de cateterismo, así como en áreas donde se manejen anestésicos inflamables (áreas peligrosas) o donde el paciente esté conectado a equipos que puedan introducir corrientes de fuga en su cuerpo y en otras áreas críticas donde se estime conveniente. |  |  |  | Art.41 ( h )
Este sistema de potencia aislado o no puesto a tierra (denominado IT) , que debe quedar cerca de las áreas críticas, comprende un transformador, un monitor de la resistencia de aislamiento y un indicador de alarma audible, además de los conductores respectivos; todas estas partes deben ser perfectamente compatibles, máxime si no son ensambladas por un mismo fabricante. Dicho sistema de potencia aislado debe conectarse a los circuitos derivados exclusivos del área crítica, los cuales deben ser construidos con conductores eléctricos de muy bajas fugas de corriente |  |  |  | Art.41 ( h )
El transformador de aislamiento del sistema de potencia aislado, no debe tener una potencia nominal inferior a 0,5 kVA ni superior a 10 kVA, la tensión en el secundario no debe exceder 250 V, debe tener un control de temperatura y no debe tener interruptor automático en el secundario, pues con una primera falla de aislamiento no debe interrumpirse el suministro de energía. El monitor de aislamiento debe dar alarma si la resistencia de aislamiento entre fase y tierra es menor de 50 kW. |  |  |  | Art.41 ( i )
En las áreas húmedas donde la interrupción de corriente eléctrica bajo condiciones de falla pueda ser admitida, como en piscinas, baños y tinas terapéuticas, debe instalarse un interruptor diferencial de falla a tierra para la protección de las personas contra electrocución, así como junto a los lavamanos, independientemente de que estos se encuentren o no dentro de un baño. |  |  |  | Art.41 ( j )
En todas las áreas de cuidado de pacientes, para dar protección contra electrocución, los tomacorrientes y equipos eléctricos fijos deben estar conectados a un sistema de puesta a tierra redundante, conformado por: Un conductor de cobre aislado debidamente calculado, instalado junto con los conductores de suministro del circuito derivado correspondiente y conectado tanto al terminal de tierra del tomacorriente como al punto de tierra del panel de distribución. Una canalización metálica que aloje en su interior al circuito derivado mencionado y conectada en ambos extremos al terminal de tierra. |  |  |  | Art.41 ( n )
Verificar que se suministra protección contra falla a tierra cuando se requiera, y obtener un registro escrito del ensayo de desempeño. |  |  |  | 230-95
REQUISITOS GENERALES
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: |  | Firma: | Matrícula Profesional: