## RIG-FO-023 Proteccion Rayos
LISTA DE VERIFICACIÓN PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
RIG-FO-023 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar si las Centrales de Generación, Lineas de Transmisión, Redes de Distribución, Subestaciones e Instalaciones de uso final, esta evaluado el nivel de riesgo por exposición al rayos. |  |  | Art. 18.1
Verificar que la protección contra rayos esté basada en la aplicación de un Sistema Integral de Protección, conducente a mitigar los riesgos asociados con la exposición directa e indirecta a los rayos. |  |  | Art. 18.2
Verificar que exista un diseño de protección contra rayos aplicando un método reconocido por normas técnicas internacionales como la IEC 62305-3 o NTC 4552, las cuales se basan en el método electromagnético. |  |  | Art. 18.2
Verificar que los terminales de captación o pararrayos cumplan los requisistos de la Tabla 38 del RETIE. |  |  | Art. 18.3.1
Verificar que no se hayan utilizado terminales de captación o pararrayos con elementos radiactivos. |  |  | Art. 18.3.1
Verificar que las bajantes del sistema de protección contra rayos cumplan los requisitos de la Tabla 38 del RETIE. |  |  | Art. 18.3.1
Verificar que cualquier elemento metálico de la edificación que se encuentre expuesto al impacto del rayo, como antenas de televisión, chimeneas, torres de comunicación, y cualquier antena o tubería que sobresalga sea tratado como un terminal de captación. |  |  | Art. 18.3.1
Verificar que cada una de las bajantes termine en un electrodo de puesta a tierra, estén separadas un mínimo de 10 m y siempre buscando que se localicen en las partes externas de la edificación. |  |  | Art. 18.3.2
Verificar si existen al menos dos bajantes |  |  | Art. 18.3.2
Verificar que si una parte conductora que conforme el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe estar unida a ella. |  |  | Art. 18.3.2
En el caso de los edificios altos, verificar que se disponga de anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | Art. 18.3.2
Verificar si la puesta a tierra cumple con los requisitos del Articulo 15 capitulo 11 del Retie, especialmente en cuanto a materiales e interconexión |  |  | Art. 18.3.3
PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL SIPRA |  |  | NTC 4552-3-2008
Verificar mediante pruebas de continuidad que los diferentes componentes del SIPRA están adecuadamente conectados. Tener especial cuidado si las pruebas corresponden a una instalacion inicial y las partes probadas no estarán disponibles después para inspección visual.
Hacer mediciones de resistencia de puesta a tierra en cada electrodo y donde sea razonable, también la resistencia de puesta a tierra del sistema completo. Los resultados de medición deben quedar consignados en el reporte de inspección. |  |  | E.7.2.4 (a)
Verificar que la resistencia de puesta a tierra, como un todo, no excede los 10 W, salvo que se trate de suelo rocoso. |  |  | E.7.2.4 (a)
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: