## RIG-FO-025 Aire Acondicionado
LISTA DE VERIFICACIÓN AIRE ACONDICIONADO
RIG-FO-025 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
CIRCUITOS RAMALES
Revisar que existan los tomacorrientes y la iluminación adecuada para el mantenimiento y reparación de los equipos mecánicos. |  |  | 210-63, 210-70
MOTORES CIRCUITOS DE MOTORES Y CONTROLADORES
Identificar los equipos sujetos al artículo 440 - Equipo que contienen motocompresor(es) hermético(s) de refrigeración |  |  | 440.1, 440.2
Verificar que haya protección contra cortocircuito y falla a tierra del alimentador y que esté dimensionada apropiadamente, cuando sea aplicable. |  |  | 430-61 a 430-63
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN
Identificar la información de la placa de características aplicable para el equipo. |  |  | 440-4
Verificar que los conductores que alimentan varias unidades estén dimensionados apropiadamente. |  |  | 440-6
Verificar que el medio de desconexión tenga capacidades nominales adecuadas para los equipos. |  |  | 440-12, 440-13
Verificar que los medios de desconexión estén a la vista desde el equipo y sean fácilmente accesibles desde éste, y que los espacios de trabajo sean adecuados. |  |  | 440-14, 110-32
Verificar que haya protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito ramal y que esté dimensionada adecuadamente. |  |  | 440-21, 440-22
Verificar que los calibres de los conductores de los circuitos ramales sean adecuados, con base en la información aplicable de las placas de características. |  |  | 440-31 a 440-35
Verificar que los controladores tengan capacidades nominales adecuadas, incluyendo la capacidad nominal de cortocircuito, cuando no son parte de un equipo multimotor certificado o un equipo de carga combinada certificado. |  |  | 440.4(b) , 440-41
Verificar que haya protección contra sobrecarga del circuito ramal y que esté dimensionada adecuadamente. |  |  | 440-51 a 440-55
Verificar que los conductores, tomacorrientes, cordones y dispositivos de sobrecorriente para acondicionadores de aire de recintos estén dimensionados apropiadamente. |  |  | 440-60 a 440-64
REQUISITOS DE DISEÑO
Verificar que los conductores que alimentan varias unidades están adecuadamente dimensionados |  |  | 430.24, 430.25
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: