## RIG-FO-026 Celdas Electrolitica
LISTA DE VERIFICACIÓN CELDAS ELECTROLÍTICAS
RIG-FO-026 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
VERIFICACIÓN REQUISITOS PARTICULARES
Verificar que todos los encerramientos metálicos de los equipos e instalaciones de c.c. para procesos de celdas en serie que funcionen a más de 50 V entre terminales estén puestos a tierra, a través de circuitos con relés de protección, o mediante un conductor de cobre de sección transversal 2/0 como mínimo u otro conductor de conductancia similar. |  |  | 668-11 (b)
Verificar que las conexiones de puesta a tierra que exige el Artículo 668-11 b) se instale de acuerdo con los Artículos 250-112, 113, 115 y 118. |  |  | 668-11 (c)
Verificar que los conductores de las baterías de celdas en serie sean de cobre, aluminio, aluminio recubierto de cobre, acero u otro material adecuado y que estén desnudos, cubiertos o aislados. |  |  | 668-12 (a)
Verificar que los conductores de las baterías de celdas en serie tengan una sección transversal tal que el aumento de la temperatura en condiciones de carga y temperatura ambiente máximas no supere la temperatura normal de seguridad del aislamiento de los conductores o del material que vayan apoyados a los mismos. |  |  | 668-12 (b)
Verificar que los conductores de las celdas en serie estén unidos mediante conectores con pernos, soldados, con abrazaderas o a presión. |  |  | 668-12 (c)
Cuando más de una fuente de alimentación de c.c. para procesos de celdas en serie sirva a las mismas celdas en serie, verificar que se instale un medio de desconexión en el lado del circuito de las celdas en serie para cada fuente de alimentación para desconectarlas del circuito de las celdas en serie. |  |  | 668-13 (a)
Verificar que los conductores, interruptores o combinaciones de conductores e interruptores que se usen para derivar una o más celdas electrolíticas cumplan los requisitos correspondientes del Artículo 668-12. |  |  | 668-14 (b)
Revisar que los equipos, aparatos y componentes estructurales que se deban poner a tierra según lo exigido por la Sección 668, cumplan los requisitos de la Sección 250. |  |  | 668-15
Verificar que los bastidores y encerramientos de los equipos eléctricos portátiles utilizados en la zona de trabajo de las celdas en serie no estén puestos a tierra, a no ser que se cumpla alguna excepción. |  |  | 668-20 (a)
Verificar que los equipos eléctricos manuales portátiles, conectados mediante cordón con clavija, que se utilicen en la zona de trabajo de las celdas en serie, estén conectados a circuitos de tomacorrientes que sólo tengan conductores sin poner a tierra, como un circuito ramal alimentado por un transformador de aislamiento con secundario no puesto a tierra. |  |  | 668-20 (b)
Verificar que los circuitos que alimenten tomacorrientes sin puesta a tierra para equipos manuales conectados mediante cordón con clavija cumplan con las disposiciones establecidas en el Artículo 668-21 a). |  |  | 668-21 (a)
Verificar que los tomacorrientes y clavijas de los equipos no puestos a tierra no permitan la conexión para conductor de puesta a tierra y su configuración debe ser tal que impida el uso de equipos que requieran de puesta a tierra. |  |  | 668-21 (b)
Verificar que los equipos eléctricos auxiliares como motores, transductores, sensores, aparatos de control y alarmas montados en una celda electrolítica o sobre cualquier superficie energizada, estén conectados al sistema de alambrado de la propiedad por alguno de los métodos descritos en los numerales 1) y 2) del Artículo 668-30 c). |  |  | 668-30 (c)
Cuando se monte un equipo eléctrico fijo sobre una superficie conductiva energizada, verificar que se conecte equipotencialmente a la misma. |  |  | 668-30 (e)
Verificar que las partes de las grúas o elevadores aéreos que puedan entrar en contacto con partes energizadas de celdas electrolíticas o sus accesorios estén aisladas de tierra. |  |  | 668-32 (a)
Verificar que los controles remotos de grúas o elevadores que pueden introducir condiciones eléctricas peligrosas dentro de la zona de trabajo de celdas electrolíticas en serie estén dotados de: Circuito de control aislado y no puesto a tierra, según lo establecido en el Artículo 668-21 a), cuerda no conductora del operador, pulsador colgante con medios de soporte no conductivos y con superficies no conductivas o superficies conductivas no puestas a tierra y radio. |  |  | 668-32 (b)
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: