## RIG-FO-027 Motores
LISTA DE VERIFICACIÓN MOTORES
RIG-FO-027 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Verificar que las capacidades de corriente y el dimensionamiento de los componentes diferentes de los dispositivos de sobrecarga, estén basados en tablas de valores y no en las placas de características |  |  | 430.6, 430.122, Tablas 430.247 a 430.250
Verificar que las capacidades de corriente para motores individuales son al menos el 125 % de la tabla de corriente de plena carga |  |  | 430.22(A), 430.122
Revisar que los conductores que alimentan múltiples motores tienen una capacidad igual a por lo menos la suma de las corrientes de plena carga más el 125 % del motor más grande |  |  | 430.24
Verificar que la protección contra sobrecarga del motor no exceda los valores permitidos |  |  | 430.31 a 430.44, 430.126
Verificar que las protecciones contra cortocircuito y falla a tierra del circuito ramal del motor no exceden los valores permitidos |  |  | 430.51 a 430.58
Verificar que las protecciones contra cortocircuito y falla a tierra del alimentador del motor no excede los valores permitidos |  |  | 430.61 a 430.63
Revisar que los circuitos de control de motores tienen protección contra sobrecorriente adecuada |  |  | 430.71 a 430.74
Verificar que los motores tengan controladores, que éstos sean del tipo apropiado y posean las capacidades nominales adecuadas, incluyendo las corrientes de corto circuito |  |  | 430.8 y 430.81 a 430.90
Revisar en los centros de control de motores, las capacidades nominales, las protecciones, el espacio de trabajo y el espacio dedicado adecuados |  |  | 430.92 a 430.98, 110.26
Verificar que los disyuntores de los motores son del tipo y capacidad nominal apropiados |  |  | 430.109, 430.110
Verificar que los disyuntores de los controladores están a la vista desde los controladores, son fácilmente accesibles y tienen espacio de trabajo adecuado |  |  | 430.102(A), 430.107, 110.26
Verificar que los disyuntores de los motores están a la vista desde los motores, son fácilmente accesibles y tienen espacio de trabajo adecuado |  |  | 430.102(B), 430.107, 110.26
MOTORES DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 375 W
Verificar que los motores en lugares clasificados como peligrosos, estén aprobados para uso en estos ambientes. |  |  | Art. 17, Num. 8.1 (a)
Verificar que los motores conserven la posición de trabajo de la máquina (horizontal o vertical) indicada por el fabricante. |  |  | Art. 17, Num. 8.1 (b)
Para el caso de generadores, verificar que se cuenten con protección contra sobrevelocidad y protección contra sobrecorrientes. |  |  | Art. 17 Num. 8.1 (c)
Verificar en las carcasas de las máquinas eléctricas rotativas estén sólidamente conectadas a tierra. |  |  | Art. 17, Num. 8.1 (d)
Verificar que no se utilicen motores abiertos en puntos accesibles a personas o animales. |  |  | Art. 17, Num. 8.1 (e)
Verificar que todo motor o generador eléctrico deben estar provisto de una o varias placas de características. Las placas se deben elaborar en un material durable, legible, con letras indelebles e instalar en un sitio visible y de manera que no sea removible, además, contener como mínimo la siguiente información, la cual debe ser probada en el proceso de certificación. |  |  | Art. 17 num. 8.2.1
a. Razón social o marca registrada del fabricante.
b. Tensión nominal o intervalo de tensión nominales.
c. Corriente nominal
d. Potencia nominal.
e. Velocidad nominal o intervalo de velocidades nominales
f. Para las máquinas de corriente alterna números de fases.
Verificar que si la máquina está incorporada a un equipo, que no permita la libre observación de la placa, el fabricante debe suministrar una segunda placa para ser fijada en un lugar visible. |  |  | Art. 17 num. 8.2.1
Verificar si una persona distinta del fabricante repara o modifica parcial o totalmente el devanado de una máquina o cualquier otro de sus componentes, se debe suministrar una placa adicional para indicar el nombre del reparador, el año de reparación y las modificaciones efectuadas. |  |  | Art. 17 num. 8.2.1
MOTORES, CIRCUITOS DE MOTORES Y CONTROLADORES
Verificar que las capacidades de corriente y el dimensionamiento de los componentes diferentes de los dispositivos de sobrecarga, estén basados en las tablas de valores 310-16 hasta 310-19 o calcularlas de acuerdo con el artículo 310-15 (b) y no en las placas de características. |  |  | 430-6
Verificar que las capacidades de corriente de los conductores para motores individuales sean de al menos el 125% de la corriente nominal del motor a plena carga de la tabla. |  |  | 430-22 (a)
Verificar que las capacidades de corriente de los conductores para motores individuales sean de al menos el 125% de la corriente nominal del motor a plena carga de la tabla. |  |  | 430-22 (a)
Revisar que los conductores que alimentan múltiples motores tengan capacidades de corriente al menos iguales a la suma de las corrientes a plena carga de todos los motores, más el 25% de la del motor más grande. |  |  | 430-24
Verificar que la protección contra sobrecarga del motor no exceda los valores permitidos. |  |  | 430-31 a 430-44
Verificar que la protección contra falla a tierra y cortocircuito del circuito ramal del motor no exceda los valores permitidos. |  |  | 430-51 a 430-58
Verificar que la protección contra falla a tierra y cortocircuito del alimentador del motor no exceda los valores permitidos. |  |  | 430-61 a 430-63
Revisar la protección contra sobrecorriente apropiada de los circuitos de control de motores. |  |  | 430-71 a 430-74
Verificar que los motores tengan controladores, que estos sean del tipo apropiado y posean las capacidades nominales adecuadas. |  |  | 430-81 a 430-91
Verificar que se cumplan la normatividad para los centros de motores. |  |  | 430-92 a 430-98, 110-32
Verificar que los medios de desconexión de los controladores estén al alcance de la vista desde los controladores sean fácilmente accesibles y tengan un espacio de trabajo adecuado. |  |  | 430-102, 430-107
Verificar que los medios de desconexión de los motores estén a la vista los motores, sean fácilmente accesibles y tengan un espacio de trabajo adecuado, o que los disyuntores de los controladores se puedan bloquear con llave. |  |  | 430-102, 430-107, 110-32
Verificar que los medios de desconexión de los motores sean del tipo y capacidad nominal apropiados. |  |  | 430-109, 430-110
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: