## RIG-FO-029 Sistema de Emergenci
LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMA DE EMERGENCIA
RIG-FO-029 V:0
Expediente No. |  |  | Fecha:
Obra:
ASPECTO A EVALUAR |  |  | Art RETIE / NTC | CUMPLE |  |  | OBV
|  |  |  | SI | NO | N/A
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Determinar la aplicabilidad del Artículo 700. |  |  | 700.1
Revisar los equipos en cuanto a su conveniencia para aprobación. |  |  | 700.3, 110.3(A) y (B), 700.6(C)
Verificar que se realicen ensayos cuando se exigen y que se suministren un programa y un registro escritos de los ensayos y mantenimientos periódicos. |  |  | 700-4
Revisar los cálculos de carga y verificar que la capacidad del sistema sea la adecuada. |  |  | 700.5
Verificar que la capacidad del sistema sea adecuada para cualquier carga diferente de las cargas de emergencia que alimente, o que se suministren sistemas selectivos y automáticos de arranque y restricción de carga. |  |  | 700.5
Verificar que el equipo de transferencia sea automático, este identificado para uso de emergencia, este equipado con medios para derivación, se opere eléctricamente y este retenido mecánicamente. |  |  | 700.6
Verificar que el equipo de transferencia sea automático, esté identificado para uso de emergencia, esté aprobado por la autoridad competente y esté diseñado e instalado de modo que impida la interconexión accidental de las fuentes de alimentación normal y de emergencia al hacer cualquier manipulación. |  |  | 700-6
Verificar que el equipo de transferencia permita un dispositivo para puentear y aislar el equipo de transferencia, evitando la operación accidental en paralelo si el dispositivo consiste en un conmutador de separación en derivación (seccionador). |  |  | 700-6
Verificar que haya señales auditivas y visuales según se exijan (no se exige la desconexión automática de los sistemas de emergencia por fallas a tierra). |  |  | 700.7, 700.26
Revisar los avisos colocados en el equipo de la acometida, que indica el tipo de sistema de emergencia y su ubicación, y los avisos en la ubicación de la puesta a tierra, que indican las fuentes conectadas. |  |  | 700-8
Revisar que las cajas y encerramientos tengan identificación permanente como componentes del sistema de emergencia. |  |  | 700-9 (a)
Verificar que el alambrado de emergencia sea completamente independiente de los otros alambrados, excepto como se permite específicamente para encerramientos, accesorios y cajas comunes. |  |  | 700-9 (b)
Verificar que los circuitos y equipos del alimentador de emergencia en edificaciones de gran altura e inmuebles para reuniones de más de 1000 personas, tengan protección adecuada contra incendios. |  |  | 700-9 (c)
Verificar que el equipo de transferencia alimente solamente cargas de emergencia. |  |  | 700.6(D)
Verificar que las fuentes de alimentación sean adecuadas y capaces de alimentar la carga en un lapso no mayor de 10 segundos, y de mantener dicha carga al menos durante 1 1/2 horas. |  |  | 700.12
Verificar que los generadores, si se usan, tengan combustible en el sitio, suficiente para al menos 2 horas de operación, y que las bombas de combustible, si las hay, estén alimentadas por una fuente de alimentación de emergencia. |  |  | 700.12(B)(2)
Verificar que el equipo unitario, si se usa, este fijo en su sitio y conectado al mismo circuito que alimenta el alumbrado normal del área, antes de cualquier interruptor local. |  |  | 700.12(F)
Revisar los avisos colocados en el equipo de la acometida, que indican el tipo de sistema de emergencia y su ubicación, y los avisos en la ubicación de la puesta a tierra, que indican las fuentes conectadas. |  |  | 700.8
Revisar que las cajas y encerramientos tengan identificación permanente como componentes del sistema de emergencia. |  |  | 700.9(A)
Verificar que el alambrado de emergencia sea completamente independiente de otros alambrados, excepto como se permite específicamente para encerramientos, accesorios y cajas comunes. |  |  | 700.9(B)
Verificar que los circuitos y equipos del alimentador de emergencia en edificaciones de gran altura e inmuebles para reuniones de mas de 1000 personas, tengan protección adecuada contra incendios. |  |  | 700.9(D)
Verificar que los circuitos ramales de emergencia alimenten únicamente cargas de emergencia. |  |  | 700.15
Verificar que la alimentación al alumbrado de emergencia en aéreas servidas por bombillas tipo HID se mantiene hasta que se restaure la iluminación normal. |  |  | 700.16
Verificar que el equipo de alumbrado de emergencia esté dispuesto de manera que un área no quede en total oscuridad por la falla de algún elemento de alumbrado. |  |  | 700.16
Verificar que el alumbrado de emergencia se alimente automáticamente cuando falle la alimentación normal. |  |  | 700.17, 700.18
Verificar que cualquier interruptor que pueda desconectar la alimentación al alumbrado de emergencia sea fácilmente accesible, pero solamente a personas calificadas. |  |  | 700.20, 700.21
Verificar que los dispositivos de sobrecorriente de los circuitos ramales en los circuitos de emergencia sean accesibles solamente a personas calificadas. |  |  | 700.25
Verificar que todos los dispositivos de sobrecorriente del sistema de emergencia están selectivamente coordinados |  |  | 700.27
Verificar que se realicen ensayos cuando se exigen y que se suministren un programa y un registro escritos de los ensayos y mantenimientos periodicos. |  |  | 700.4
Revisar la conformidad con las normas NFPA 101, NFPA 1 10 y los otros códigos de construcción aplicables. |  |  | 700.1, FPNs
Verificar que todos los edificios de servicio público, con más de 100 personas por cada piso o nivel, estén provistos de un sistema de potencia de emergencia. |  |  | Art. 40
Verificar que el sistema de potencia de emergencia suministre energía eléctrica a las señales de salida, sistemas de ventilación, detección y alarma de sistemas contra incendio, bombas contra incendio, ascensores, sistemas de comunicación, procesos industriales y demás sistemas en los que la interrupción del suministro eléctrico puede producir serios peligros para la seguridad de la vida humana. |  |  | Art. 40
Verificar que el sistema de potencia de emergencia suministre energía eléctrica en los 10 segundos siguientes al corte, a los sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y equipos previamente definidos, y en caso de falla del sistema destinado a alimentar circuitos esenciales para la seguridad y la vida humana. |  |  | Art. 40 700-12,
Verificar que en el cuarto de la planta de emergencia se disponga de tomacorrientes para el precalentado y para cualquier otro uso necesario. |  |  | Art. 40
Verificar que los grupos de baterías de acumuladores estén provistos de un cargador automático en los sitios donde se requiera respaldo adicional de energía. Este sistema debe proveer autonomía por 1 hora a plena carga sin que la tensión baje del 87,5% de su valor nominal. |  |  | Art. 40 700-12 (a),
Verificar que existan sistemas de alimentación de emergencia en lugares de reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas o en edificaciones que tengan más de 23 m de altura, con cualquiera de las siguientes clases de actividad: educación, residencial, detención y correccional, negocios y comercio. |  |  | 700-12
Verificar que los generadores, si se usan, tengan combustible en el sitio, adecuado al menos para 2 horas de operación, y que las bombas de combustible, si las hay, estén alimentadas por una fuente de alimentación de emergencia. |  |  | 700-12 (b)
Verificar que el equipo unitario para alumbrado de emergencia, si se usa, esté fijo en su sitio y conectado al mismo circuito que alimenta el alumbrado normal del área, antes de cualquier interruptor local. |  |  | 700-12 (e)
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos casos. |  |  | 15.2 (a)
Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. |  |  | 15.2 (b)
Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. |  |  | 15.2 (c)
Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento, se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables. |  |  | 15.2 (d)
Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30x30 cm, si es cuadrada o de 30 cm de diámetro si es circular, su tapa debe ser removible. |  |  | 15.2 (d)
No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. |  |  | 15.2 (e)
En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el conductor de neutro, debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases, para evitar sobrecargarlo. |  |  | 15.2 (f)
A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda expresamente prohibido utilizar en las instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en condiciones normales de funcionamiento. |  |  | 15.2 (g)
No se permitirá el uso de sistemas monofilares, es decir, donde se tiende sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria tanto para las corrientes de retorno como de falla. |  |  | 15.2 (g)
Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura. |  |  | 15.2 (h)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades |  |  | 15.2 (i)
Para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos utilizar puesta a tierras separadas e independientes |  |  | 15.2 (i)
Si una parte conductora que conforma el sistema de puesta a tierra está a menos de 1,8 m de una bajante de pararrayos, debe ser unida a ella. |  |  | 15.2
En el caso de los edificios altos, se requieren anillos equipotenciales para protección contra rayos. |  |  | 15.2
La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. |  |  | 15.3.1 (a)
Se podrán utilizar electrodos de cables de acero galvanizado, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad establecidas en el Retie. |  |  | 15.3.1 (b)
El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 de longitud; además debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte superior. (Ver certificaciones de Producto) |  |  | 15.3.1 (d)
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros por medio de soldadura o conectores certificados para tal uso. |  |  | 15.3.3 (c)
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. |  |  | 15.3.3 (d)
Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verdes con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. |  |  | 15.3.3 (e)
Los valores de resistencia de puesta a tierra deben de estar de acuerdo a los valores de la tabla 24 del Retie. |  |  | 15.4.
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DEL SPT
Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: |  |  | 15.3.1 (f)
* | La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o un conector certificado este uso.
* | Atender las recomendaciones del fabricante.
* | Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.
* | El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente.
REQUISITOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.2
El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. |  |  | 15.3.3 (a)
MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Número | Observaciones / Recomendaciones
INSPECTOR
| Nombre: | Firma: | Matrícula Profesional: